## OptiDin BM63
Серия | OptiDin BM63 B(3In) | [17 empty] | OptiDin BM63 C(5In) | [17 empty] | OptiDin BM63 D(10In) | [17 empty] | OptiDin BM63 Z(3,2In) | [17 empty] | OptiDin BM63 L(6,4In) | [17 empty] | OptiDin BM63 K(9,6In)
OptiDin BM63 B(5In) | In, А | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 3.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 6.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 9.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63
| 5 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 5 | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 5 | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 5 | Isd, A | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 25.6 | 32 | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 5 | Isd, A | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 25.6 | 32 | 38.4 | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 5 | Isd, A | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 1 | 5 |  |  |  | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 1 | 5 |  |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 1 | 5 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 1 | 5 |  |  |  | 12.8 | 16 | 19.2 | 25.6 | 32 | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 1 | 5 |  |  | 19.2 | 25.6 | 32 | 38.4 | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 1 | 5 |  |  | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 2 | 10 | [6 empty] | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 2 | 10 |  |  |  |  | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 2 | 10 |  |  |  |  | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 2 | 10 | [6 empty] | 25.6 | 32 | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 2 | 10 |  |  |  |  | 32 | 38.4 | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 2 | 10 |  |  |  |  | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 3 | 15 | [7 empty] | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 3 | 15 | [6 empty] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 3 | 15 | [6 empty] | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 3 | 15 | [7 empty] | 32 | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 3 | 15 | [6 empty] | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 3 | 15 | [6 empty] | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 4 | 20 | [9 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 4 | 20 | [7 empty] | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 4 | 20 | [7 empty] | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 4 | 20 | [8 empty] | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 4 | 20 | [7 empty] | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 4 | 20 | [7 empty] | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 5 | 25 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 5 | 25 | [8 empty] | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 5 | 25 | [8 empty] | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 5 | 25 | [9 empty] | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 5 | 25 | [8 empty] | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 5 | 25 | [8 empty] | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 6 | 30 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 6 | 30 | [9 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 6 | 30 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 6 | 30 | [10 empty] | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 6 | 30 | [9 empty] | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 6 | 30 | [9 empty] | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 8 | 40 | [12 empty] | 96 | 120 | 120 | 189 | 8 | 40 | [10 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 8 | 40 | [10 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 8 | 40 | [11 empty] | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 8 | 40 | [10 empty] | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 8 | 40 | [10 empty] | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 10 | 50 | [13 empty] | 120 | 120 | 189 | 10 | 50 | [11 empty] | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 10 | 50 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 10 | 50 | [12 empty] | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 10 | 50 | [11 empty] | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 10 | 50 | [11 empty] | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 13 | 65 | [15 empty] | 189 | 13 | 65 | [13 empty] | 200 | 200 | 315 | 13 | 65 | [13 empty] | 400 | 400 | 630 | 13 | 65 | [15 empty] | 201.6 | 13 | 65 | [13 empty] | 256 | 256 | 403.2 | 13 | 65 | [13 empty] | 384 | 384 | 604.8
| 16 | 80 | [15 empty] | 189 | 16 | 80 | [13 empty] | 200 | 200 | 315 | 16 | 80 | [13 empty] | 400 | 400 | 630 | 16 | 80 | [15 empty] | 201.6 | 16 | 80 | [13 empty] | 256 | 256 | 403.2 | 16 | 80 | [13 empty] | 384 | 384 | 604.8
| 20 | 100 | [16 empty] | 20 | 100 | [15 empty] | 315 | 20 | 100 | [15 empty] | 630 | 20 | 100 | [15 empty] | 201.6 | 20 | 100 | [15 empty] | 403.2 | 20 | 100 | [15 empty] | 604.8
| 25 | 125 | [16 empty] | 25 | 125 | [15 empty] | 315 | 25 | 125 | [15 empty] | 630 | 25 | 125 | [16 empty] | 25 | 125 | [15 empty] | 403.2 | 25 | 125 | [15 empty] | 604.8
| 32 | 160 | [16 empty] | 32 | 160 | [16 empty] | 32 | 160 | [16 empty] | 32 | 160 | [16 empty] | 32 | 160 | [16 empty] | 32 | 160
| 40 | 200 | [16 empty] | 40 | 200 | [16 empty] | 40 | 200 | [16 empty] | 40 | 200 | [16 empty] | 40 | 200 | [16 empty] | 40 | 200
| 50 | 250 | [16 empty] | 50 | 250 | [16 empty] | 50 | 250 | [16 empty] | 50 | 250 | [16 empty] | 50 | 250 | [16 empty] | 50 | 250
| 63 | 315 | [16 empty] | 63 | 315 | [16 empty] | 63 | 315 | [16 empty] | 63 | 315 | [16 empty] | 63 | 315 | [16 empty] | 63 | 315
OptiDin BM63 C(10In) | In, А | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 3.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 6.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 9.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63
| 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 10 | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 10 | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 10 | Isd, A | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 25.6 | 32 | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 10 | Isd, A | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 25.6 | 32 | 38.4 | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 10 | Isd, A | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 1 | 10 | [6 empty] | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 1 | 10 |  |  |  | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 1 | 10 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 1 | 10 | [6 empty] | 25.6 | 32 | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 1 | 10 |  |  |  | 25.6 | 32 | 38.4 | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 1 | 10 |  |  | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 2 | 20 | [9 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 2 | 20 | [6 empty] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 2 | 20 |  |  |  |  | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 2 | 20 | [8 empty] | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 2 | 20 | [6 empty] | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 2 | 20 |  |  |  |  | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 3 | 30 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 3 | 30 | [8 empty] | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 3 | 30 | [6 empty] | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 3 | 30 | [10 empty] | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 3 | 30 | [7 empty] | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 3 | 30 | [6 empty] | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 4 | 40 | [12 empty] | 96 | 120 | 120 | 189 | 4 | 40 | [9 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 4 | 40 | [7 empty] | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 4 | 40 | [11 empty] | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 4 | 40 | [8 empty] | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 4 | 40 | [7 empty] | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 5 | 50 | [13 empty] | 120 | 120 | 189 | 5 | 50 | [10 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 5 | 50 | [8 empty] | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 5 | 50 | [12 empty] | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 5 | 50 | [9 empty] | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 5 | 50 | [8 empty] | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 6 | 60 | [13 empty] | 120 | 120 | 189 | 6 | 60 | [11 empty] | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 6 | 60 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 6 | 60 | [13 empty] | 128 | 128 | 201.6 | 6 | 60 | [10 empty] | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 6 | 60 | [9 empty] | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 8 | 80 | [15 empty] | 189 | 8 | 80 | [12 empty] | 160 | 200 | 200 | 315 | 8 | 80 | [10 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 8 | 80 | [15 empty] | 201.6 | 8 | 80 | [11 empty] | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 8 | 80 | [10 empty] | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 10 | 100 | [16 empty] | 10 | 100 | [13 empty] | 200 | 200 | 315 | 10 | 100 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 10 | 100 | [15 empty] | 201.6 | 10 | 100 | [12 empty] | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 10 | 100 | [11 empty] | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 13 | 130 | [16 empty] | 13 | 130 | [15 empty] | 315 | 13 | 130 | [13 empty] | 400 | 400 | 630 | 13 | 130 | [16 empty] | 13 | 130 | [15 empty] | 403.2 | 13 | 130 | [13 empty] | 384 | 384 | 604.8
| 16 | 160 | [16 empty] | 16 | 160 | [16 empty] | 16 | 160 | [13 empty] | 400 | 400 | 630 | 16 | 160 | [16 empty] | 16 | 160 | [15 empty] | 403.2 | 16 | 160 | [13 empty] | 384 | 384 | 604.8
| 20 | 200 | [16 empty] | 20 | 200 | [16 empty] | 20 | 200 | [15 empty] | 630 | 20 | 200 | [16 empty] | 20 | 200 | [15 empty] | 403.2 | 20 | 200 | [15 empty] | 604.8
| 25 | 250 | [16 empty] | 25 | 250 | [16 empty] | 25 | 250 | [15 empty] | 630 | 25 | 250 | [16 empty] | 25 | 250 | [16 empty] | 25 | 250 | [15 empty] | 604.8
| 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320
| 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400
| 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500
| 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630
OptiDin BM63 D(20In) | In, А | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 3.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 6.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 9.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63
| 20 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 20 | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 20 | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 20 | Isd, A | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 25.6 | 32 | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 20 | Isd, A | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 25.6 | 32 | 38.4 | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 20 | Isd, A | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 1 | 20 | [9 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 1 | 20 | [6 empty] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 1 | 20 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 1 | 20 | [8 empty] | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 1 | 20 | [6 empty] | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 1 | 20 |  |  |  |  | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 2 | 40 | [12 empty] | 96 | 120 | 120 | 189 | 2 | 40 | [9 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 2 | 40 | [6 empty] | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 2 | 40 | [11 empty] | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 2 | 40 | [8 empty] | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 2 | 40 | [7 empty] | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 3 | 60 | [13 empty] | 120 | 120 | 189 | 3 | 60 | [11 empty] | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 3 | 60 | [8 empty] | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 3 | 60 | [13 empty] | 128 | 128 | 201.6 | 3 | 60 | [10 empty] | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 3 | 60 | [8 empty] | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 4 | 80 | [15 empty] | 189 | 4 | 80 | [12 empty] | 160 | 200 | 200 | 315 | 4 | 80 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 4 | 80 | [15 empty] | 201.6 | 4 | 80 | [11 empty] | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 4 | 80 | [10 empty] | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 5 | 100 | [16 empty] | 5 | 100 | [13 empty] | 200 | 200 | 315 | 5 | 100 | [10 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 5 | 100 | [15 empty] | 201.6 | 5 | 100 | [12 empty] | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 5 | 100 | [11 empty] | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 6 | 120 | [16 empty] | 6 | 120 | [15 empty] | 315 | 6 | 120 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 6 | 120 | [16 empty] | 6 | 120 | [13 empty] | 256 | 256 | 403.2 | 6 | 120 | [11 empty] | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 8 | 160 | [16 empty] | 8 | 160 | [16 empty] | 8 | 160 | [12 empty] | 320 | 400 | 400 | 630 | 8 | 160 | [16 empty] | 8 | 160 | [15 empty] | 403.2 | 8 | 160 | [13 empty] | 384 | 384 | 604.8
| 10 | 200 | [16 empty] | 10 | 200 | [16 empty] | 10 | 200 | [13 empty] | 400 | 400 | 630 | 10 | 200 | [16 empty] | 10 | 200 | [15 empty] | 403.2 | 10 | 200 | [15 empty] | 604.8
| 13 | 260 | [16 empty] | 13 | 260 | [16 empty] | 13 | 260 | [15 empty] | 630 | 13 | 260 | [16 empty] | 13 | 260 | [16 empty] | 13 | 260 | [15 empty] | 604.8
| 16 | 320 | [16 empty] | 16 | 320 | [16 empty] | 16 | 320 | [16 empty] | 16 | 320 | [16 empty] | 16 | 320 | [16 empty] | 16 | 320
| 20 | 400 | [16 empty] | 20 | 400 | [16 empty] | 20 | 400 | [16 empty] | 20 | 400 | [16 empty] | 20 | 400 | [16 empty] | 20 | 400
| 25 | 500 | [16 empty] | 25 | 500 | [16 empty] | 25 | 500 | [16 empty] | 25 | 500 | [16 empty] | 25 | 500 | [16 empty] | 25 | 500
| 32 | 640 | [16 empty] | 32 | 640 | [16 empty] | 32 | 640 | [16 empty] | 32 | 640 | [16 empty] | 32 | 640 | [16 empty] | 32 | 640
| 40 | 800 | [16 empty] | 40 | 800 | [16 empty] | 40 | 800 | [16 empty] | 40 | 800 | [16 empty] | 40 | 800 | [16 empty] | 40 | 800
| 50 | 1000 | [16 empty] | 50 | 1000 | [16 empty] | 50 | 1000 | [16 empty] | 50 | 1000 | [16 empty] | 50 | 1000 | [16 empty] | 50 | 1000
| 63 | 1260 | [16 empty] | 63 | 1260 | [16 empty] | 63 | 1260 | [16 empty] | 63 | 1260 | [16 empty] | 63 | 1260 | [16 empty] | 63 | 1260
OptiDin BM63 Z(4,8In) | In, А | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 3.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 6.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 9.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63
| 4.8 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 4.8 | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 4.8 | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 4.8 | Isd, A | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 25.6 | 32 | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 4.8 | Isd, A | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 25.6 | 32 | 38.4 | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 4.8 | Isd, A | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 1 | 4.8 |  |  |  | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 1 | 4.8 |  |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 1 | 4.8 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 1 | 4.8 |  |  | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 25.6 | 32 | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 1 | 4.8 |  |  | 19.2 | 25.6 | 32 | 38.4 | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 1 | 4.8 |  |  | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 2 | 9.6 | [6 empty] | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 2 | 9.6 |  |  |  |  | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 2 | 9.6 |  |  |  |  | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 2 | 9.6 | [5 empty] | 19.2 | 25.6 | 32 | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 2 | 9.6 |  |  |  |  | 32 | 38.4 | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 2 | 9.6 |  |  |  |  | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 3 | 14.4 | [7 empty] | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 3 | 14.4 | [6 empty] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 3 | 14.4 | [6 empty] | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 3 | 14.4 | [7 empty] | 32 | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 3 | 14.4 | [6 empty] | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 3 | 14.4 | [6 empty] | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 4 | 19.2 | [8 empty] | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 4 | 19.2 | [7 empty] | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 4 | 19.2 | [7 empty] | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 4 | 19.2 | [8 empty] | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 4 | 19.2 | [7 empty] | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 4 | 19.2 | [7 empty] | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 5 | 24 | [9 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 5 | 24 | [8 empty] | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 5 | 24 | [8 empty] | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 5 | 24 | [9 empty] | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 5 | 24 | [8 empty] | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 5 | 24 | [8 empty] | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 6 | 28.8 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 6 | 28.8 | [9 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 6 | 28.8 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 6 | 28.8 | [10 empty] | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 6 | 28.8 | [9 empty] | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 6 | 28.8 | [9 empty] | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 8 | 38.4 | [12 empty] | 96 | 120 | 120 | 189 | 8 | 38.4 | [10 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 8 | 38.4 | [10 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 8 | 38.4 | [11 empty] | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 8 | 38.4 | [10 empty] | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 8 | 38.4 | [10 empty] | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 10 | 48 | [12 empty] | 96 | 120 | 120 | 189 | 10 | 48 | [11 empty] | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 10 | 48 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 10 | 48 | [12 empty] | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 10 | 48 | [11 empty] | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 10 | 48 | [11 empty] | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 13 | 62.4 | [15 empty] | 189 | 13 | 62.4 | [13 empty] | 200 | 200 | 315 | 13 | 62.4 | [13 empty] | 400 | 400 | 630 | 13 | 62.4 | [13 empty] | 128 | 128 | 201.6 | 13 | 62.4 | [13 empty] | 256 | 256 | 403.2 | 13 | 62.4 | [13 empty] | 384 | 384 | 604.8
| 16 | 76.8 | [15 empty] | 189 | 16 | 76.8 | [13 empty] | 200 | 200 | 315 | 16 | 76.8 | [13 empty] | 400 | 400 | 630 | 16 | 76.8 | [15 empty] | 201.6 | 16 | 76.8 | [13 empty] | 256 | 256 | 403.2 | 16 | 76.8 | [13 empty] | 384 | 384 | 604.8
| 20 | 96 | [16 empty] | 20 | 96 | [15 empty] | 315 | 20 | 96 | [15 empty] | 630 | 20 | 96 | [15 empty] | 201.6 | 20 | 96 | [15 empty] | 403.2 | 20 | 96 | [15 empty] | 604.8
| 25 | 120 | [16 empty] | 25 | 120 | [15 empty] | 315 | 25 | 120 | [15 empty] | 630 | 25 | 120 | [16 empty] | 25 | 120 | [15 empty] | 403.2 | 25 | 120 | [15 empty] | 604.8
| 32 | 153.6 | [16 empty] | 32 | 153.6 | [16 empty] | 32 | 153.6 | [16 empty] | 32 | 153.6 | [16 empty] | 32 | 153.6 | [16 empty] | 32 | 153.6
| 40 | 192 | [16 empty] | 40 | 192 | [16 empty] | 40 | 192 | [16 empty] | 40 | 192 | [16 empty] | 40 | 192 | [16 empty] | 40 | 192
| 50 | 240 | [16 empty] | 50 | 240 | [16 empty] | 50 | 240 | [16 empty] | 50 | 240 | [16 empty] | 50 | 240 | [16 empty] | 50 | 240
| 63 | 302.4 | [16 empty] | 63 | 302.4 | [16 empty] | 63 | 302.4 | [16 empty] | 63 | 302.4 | [16 empty] | 63 | 302.4 | [16 empty] | 63 | 302.4
OptiDin BM63 L(9,6In) | In, А | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 3.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 6.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 9.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63
| 9.6 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 9.6 | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 9.6 | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 9.6 | Isd, A | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 25.6 | 32 | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 9.6 | Isd, A | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 25.6 | 32 | 38.4 | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 9.6 | Isd, A | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 1 | 9.6 | [6 empty] | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 1 | 9.6 |  |  |  | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 1 | 9.6 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 1 | 9.6 | [5 empty] | 19.2 | 25.6 | 32 | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 1 | 9.6 |  |  | 19.2 | 25.6 | 32 | 38.4 | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 1 | 9.6 |  |  | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 2 | 19.2 | [8 empty] | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 2 | 19.2 | [6 empty] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 2 | 19.2 |  |  |  |  | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 2 | 19.2 | [8 empty] | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 2 | 19.2 | [5 empty] | 38.4 | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 2 | 19.2 |  |  |  |  | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 3 | 28.8 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 3 | 28.8 | [8 empty] | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 3 | 28.8 | [6 empty] | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 3 | 28.8 | [10 empty] | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 3 | 28.8 | [7 empty] | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 3 | 28.8 | [6 empty] | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 4 | 38.4 | [12 empty] | 96 | 120 | 120 | 189 | 4 | 38.4 | [9 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 4 | 38.4 | [7 empty] | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 4 | 38.4 | [11 empty] | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 4 | 38.4 | [8 empty] | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 4 | 38.4 | [7 empty] | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 5 | 48 | [12 empty] | 96 | 120 | 120 | 189 | 5 | 48 | [10 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 5 | 48 | [8 empty] | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 5 | 48 | [12 empty] | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 5 | 48 | [9 empty] | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 5 | 48 | [8 empty] | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 6 | 57.6 | [13 empty] | 120 | 120 | 189 | 6 | 57.6 | [11 empty] | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 6 | 57.6 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 6 | 57.6 | [13 empty] | 128 | 128 | 201.6 | 6 | 57.6 | [10 empty] | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 6 | 57.6 | [9 empty] | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 8 | 76.8 | [15 empty] | 189 | 8 | 76.8 | [12 empty] | 160 | 200 | 200 | 315 | 8 | 76.8 | [10 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 8 | 76.8 | [15 empty] | 201.6 | 8 | 76.8 | [11 empty] | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 8 | 76.8 | [10 empty] | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 10 | 96 | [16 empty] | 10 | 96 | [13 empty] | 200 | 200 | 315 | 10 | 96 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 10 | 96 | [15 empty] | 201.6 | 10 | 96 | [12 empty] | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 10 | 96 | [11 empty] | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 13 | 124.8 | [16 empty] | 13 | 124.8 | [15 empty] | 315 | 13 | 124.8 | [13 empty] | 400 | 400 | 630 | 13 | 124.8 | [16 empty] | 13 | 124.8 | [13 empty] | 256 | 256 | 403.2 | 13 | 124.8 | [13 empty] | 384 | 384 | 604.8
| 16 | 153.6 | [16 empty] | 16 | 153.6 | [15 empty] | 315 | 16 | 153.6 | [13 empty] | 400 | 400 | 630 | 16 | 153.6 | [16 empty] | 16 | 153.6 | [15 empty] | 403.2 | 16 | 153.6 | [13 empty] | 384 | 384 | 604.8
| 20 | 192 | [16 empty] | 20 | 192 | [16 empty] | 20 | 192 | [15 empty] | 630 | 20 | 192 | [16 empty] | 20 | 192 | [15 empty] | 403.2 | 20 | 192 | [15 empty] | 604.8
| 25 | 240 | [16 empty] | 25 | 240 | [16 empty] | 25 | 240 | [15 empty] | 630 | 25 | 240 | [16 empty] | 25 | 240 | [16 empty] | 25 | 240 | [15 empty] | 604.8
| 32 | 307.2 | [16 empty] | 32 | 307.2 | [16 empty] | 32 | 307.2 | [16 empty] | 32 | 307.2 | [16 empty] | 32 | 307.2 | [16 empty] | 32 | 307.2
| 40 | 384 | [16 empty] | 40 | 384 | [16 empty] | 40 | 384 | [16 empty] | 40 | 384 | [16 empty] | 40 | 384 | [16 empty] | 40 | 384
| 50 | 480 | [16 empty] | 50 | 480 | [16 empty] | 50 | 480 | [16 empty] | 50 | 480 | [16 empty] | 50 | 480 | [16 empty] | 50 | 480
| 63 | 604.8 | [16 empty] | 63 | 604.8 | [16 empty] | 63 | 604.8 | [16 empty] | 63 | 604.8 | [16 empty] | 63 | 604.8 | [16 empty] | 63 | 604.8
OptiDin BM63 K(14,4In) | In, А | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 3.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 6.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | In, А | 9.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63
| 14.4 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 14.4 | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 14.4 | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 14.4 | Isd, A | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 25.6 | 32 | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 14.4 | Isd, A | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 25.6 | 32 | 38.4 | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 14.4 | Isd, A | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 1 | 14.4 | [7 empty] | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 1 | 14.4 | [5 empty] | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 1 | 14.4 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 1 | 14.4 | [7 empty] | 32 | 41.6 | 51.2 | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 1 | 14.4 |  |  |  |  | 32 | 38.4 | 51.2 | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 1 | 14.4 |  |  | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 2 | 28.8 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 120 | 189 | 2 | 28.8 | [8 empty] | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 2 | 28.8 | [5 empty] | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 2 | 28.8 | [10 empty] | 64 | 80 | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 2 | 28.8 | [7 empty] | 64 | 83.2 | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 2 | 28.8 | [5 empty] | 57.6 | 76.8 | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 3 | 43.2 | [12 empty] | 96 | 120 | 120 | 189 | 3 | 43.2 | [10 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 3 | 43.2 | [7 empty] | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 3 | 43.2 | [12 empty] | 102.4 | 128 | 128 | 201.6 | 3 | 43.2 | [9 empty] | 102.4 | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 3 | 43.2 | [7 empty] | 96 | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 4 | 57.6 | [13 empty] | 120 | 120 | 189 | 4 | 57.6 | [11 empty] | 125 | 160 | 200 | 200 | 315 | 4 | 57.6 | [8 empty] | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 4 | 57.6 | [13 empty] | 128 | 128 | 201.6 | 4 | 57.6 | [10 empty] | 128 | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 4 | 57.6 | [8 empty] | 124.8 | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 5 | 72 | [15 empty] | 189 | 5 | 72 | [12 empty] | 160 | 200 | 200 | 315 | 5 | 72 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 5 | 72 | [15 empty] | 201.6 | 5 | 72 | [11 empty] | 160 | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 5 | 72 | [9 empty] | 153.6 | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 6 | 86.4 | [15 empty] | 189 | 6 | 86.4 | [13 empty] | 200 | 200 | 315 | 6 | 86.4 | [10 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 6 | 86.4 | [15 empty] | 201.6 | 6 | 86.4 | [12 empty] | 204.8 | 256 | 256 | 403.2 | 6 | 86.4 | [10 empty] | 192 | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 8 | 115.2 | [16 empty] | 8 | 115.2 | [15 empty] | 315 | 8 | 115.2 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 400 | 630 | 8 | 115.2 | [16 empty] | 8 | 115.2 | [13 empty] | 256 | 256 | 403.2 | 8 | 115.2 | [11 empty] | 240 | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 10 | 144 | [16 empty] | 10 | 144 | [15 empty] | 315 | 10 | 144 | [12 empty] | 320 | 400 | 400 | 630 | 10 | 144 | [16 empty] | 10 | 144 | [15 empty] | 403.2 | 10 | 144 | [12 empty] | 307.2 | 384 | 384 | 604.8
| 13 | 187.2 | [16 empty] | 13 | 187.2 | [16 empty] | 13 | 187.2 | [13 empty] | 400 | 400 | 630 | 13 | 187.2 | [16 empty] | 13 | 187.2 | [15 empty] | 403.2 | 13 | 187.2 | [13 empty] | 384 | 384 | 604.8
| 16 | 230.4 | [16 empty] | 16 | 230.4 | [16 empty] | 16 | 230.4 | [15 empty] | 630 | 16 | 230.4 | [16 empty] | 16 | 230.4 | [16 empty] | 16 | 230.4 | [15 empty] | 604.8
| 20 | 288 | [16 empty] | 20 | 288 | [16 empty] | 20 | 288 | [15 empty] | 630 | 20 | 288 | [16 empty] | 20 | 288 | [16 empty] | 20 | 288 | [15 empty] | 604.8
| 25 | 360 | [16 empty] | 25 | 360 | [16 empty] | 25 | 360 | [16 empty] | 25 | 360 | [16 empty] | 25 | 360 | [16 empty] | 25 | 360
| 32 | 460.8 | [16 empty] | 32 | 460.8 | [16 empty] | 32 | 460.8 | [16 empty] | 32 | 460.8 | [16 empty] | 32 | 460.8 | [16 empty] | 32 | 460.8
| 40 | 576 | [16 empty] | 40 | 576 | [16 empty] | 40 | 576 | [16 empty] | 40 | 576 | [16 empty] | 40 | 576 | [16 empty] | 40 | 576
| 50 | 720 | [16 empty] | 50 | 720 | [16 empty] | 50 | 720 | [16 empty] | 50 | 720 | [16 empty] | 50 | 720 | [16 empty] | 50 | 720
| 63 | 907.2 | [16 empty] | 63 | 907.2 | [16 empty] | 63 | 907.2 | [16 empty] | 63 | 907.2 | [16 empty] | 63 | 907.2 | [16 empty] | 63 | 907.2
| 120 | Предельный ток селективности Is = 120 А
Селективность не обеспечивается

## OptiDin BM125
Серия | OptiDin BM125 8In |  |  |  |  | OptiDin BM125 14In
OptiDin BM125 8In | In, А | 8 | 80 | 100 | 125 | In, А | 14 | 80 | 100 | 125
| 8 | Isd, A | 640 | 800 | 1000 | 8 | Isd, A | 1120 | 1400 | 1750
| 80 | 640 |  |  |  | 80 | 640
| 100 | 800 |  |  |  | 100 | 800
| 125 | 1000 |  |  |  | 125 | 1000
OptiDin BM125 14In | In, А | 8 | 80 | 100 | 125 | In, А | 14 | 80 | 100 | 125
| 14 | Isd, A | 640 | 800 | 1000 | 14 | Isd, A | 1120 | 1400 | 1750
| 80 | 1120 |  |  |  | 80 | 1120
| 100 | 1400 |  |  |  | 100 | 1400
| 125 | 1750 |  |  |  | 125 | 1750
Селективность не обеспечивается
Селективность не обеспечивается

## OptiDin BM125-63
Серия | OptiDin BM125 8In |  |  |  |  | OptiDin BM125 14In
OptiDin BM63 B(5In) | In, А | 8 | 80 | 100 | 125 | In, А | 14 | 80 | 100 | 125
| 5 | Isd, A | 640 | 800 | 1000 | 5 | Isd, A | 1120 | 1400 | 1750
| 1 | 5 | 512 | 640 | 800 | 1 | 5 | 896 | 1120 | 1400
| 2 | 10 | 512 | 640 | 800 | 2 | 10 | 896 | 1120 | 1400
| 3 | 15 | 512 | 640 | 800 | 3 | 15 | 896 | 1120 | 1400
| 4 | 20 | 512 | 640 | 800 | 4 | 20 | 896 | 1120 | 1400
| 5 | 25 | 512 | 640 | 800 | 5 | 25 | 896 | 1120 | 1400
| 6 | 30 | 512 | 640 | 800 | 6 | 30 | 896 | 1120 | 1400
| 8 | 40 | 512 | 640 | 800 | 8 | 40 | 896 | 1120 | 1400
| 10 | 50 | 512 | 640 | 800 | 10 | 50 | 896 | 1120 | 1400
| 13 | 65 | 512 | 640 | 800 | 13 | 65 | 896 | 1120 | 1400
| 16 | 80 | 512 | 640 | 800 | 16 | 80 | 896 | 1120 | 1400
| 20 | 100 | 512 | 640 | 800 | 20 | 100 | 896 | 1120 | 1400
| 25 | 125 | 512 | 640 | 800 | 25 | 125 | 896 | 1120 | 1400
| 32 | 160 | 512 | 640 | 800 | 32 | 160 | 896 | 1120 | 1400
| 40 | 200 |  | 640 | 800 | 40 | 200 |  | 1120 | 1400
| 50 | 250 |  |  | 800 | 50 | 250 |  |  | 1400
| 63 | 315 |  |  |  | 63 | 315
OptiDin BM63 C(10In) | In, А | 8 | 80 | 100 | 125 | In, А | 14 | 80 | 100 | 125
| 10 | Isd, A | 640 | 800 | 1000 | 10 | Isd, A | 1120 | 1400 | 1750
| 1 | 10 | 512 | 640 | 800 | 1 | 10 | 896 | 1120 | 1400
| 2 | 20 | 512 | 640 | 800 | 2 | 20 | 896 | 1120 | 1400
| 3 | 30 | 512 | 640 | 800 | 3 | 30 | 896 | 1120 | 1400
| 4 | 40 | 512 | 640 | 800 | 4 | 40 | 896 | 1120 | 1400
| 5 | 50 | 512 | 640 | 800 | 5 | 50 | 896 | 1120 | 1400
| 6 | 60 | 512 | 640 | 800 | 6 | 60 | 896 | 1120 | 1400
| 8 | 80 | 512 | 640 | 800 | 8 | 80 | 896 | 1120 | 1400
| 10 | 100 | 512 | 640 | 800 | 10 | 100 | 896 | 1120 | 1400
| 13 | 130 | 512 | 640 | 800 | 13 | 130 | 896 | 1120 | 1400
| 16 | 160 | 512 | 640 | 800 | 16 | 160 | 896 | 1120 | 1400
| 20 | 200 | 512 | 640 | 800 | 20 | 200 | 896 | 1120 | 1400
| 25 | 250 | 512 | 640 | 800 | 25 | 250 | 896 | 1120 | 1400
| 32 | 320 | 512 | 640 | 800 | 32 | 320 | 896 | 1120 | 1400
| 40 | 400 |  | 640 | 800 | 40 | 400 |  | 1120 | 1400
| 50 | 500 |  |  | 800 | 50 | 500 |  |  | 1400
| 63 | 630 |  |  |  | 63 | 630
OptiDin BM63 D(20In) | In, А | 8 | 80 | 100 | 125 | In, А | 14 | 80 | 100 | 125
| 20 | Isd, A | 640 | 800 | 1000 | 20 | Isd, A | 1120 | 1400 | 1750
| 1 | 20 | 512 | 640 | 800 | 1 | 20 | 896 | 1120 | 1400
| 2 | 40 | 512 | 640 | 800 | 2 | 40 | 896 | 1120 | 1400
| 3 | 60 | 512 | 640 | 800 | 3 | 60 | 896 | 1120 | 1400
| 4 | 80 | 512 | 640 | 800 | 4 | 80 | 896 | 1120 | 1400
| 5 | 100 | 512 | 640 | 800 | 5 | 100 | 896 | 1120 | 1400
| 6 | 120 | 512 | 640 | 800 | 6 | 120 | 896 | 1120 | 1400
| 8 | 160 | 512 | 640 | 800 | 8 | 160 | 896 | 1120 | 1400
| 10 | 200 | 512 | 640 | 800 | 10 | 200 | 896 | 1120 | 1400
| 13 | 260 | 512 | 640 | 800 | 13 | 260 | 896 | 1120 | 1400
| 16 | 320 | 512 | 640 | 800 | 16 | 320 | 896 | 1120 | 1400
| 20 | 400 |  | 640 | 800 | 20 | 400 | 896 | 1120 | 1400
| 25 | 500 |  |  | 800 | 25 | 500 | 896 | 1120 | 1400
| 32 | 640 |  |  |  | 32 | 640 |  | 1120 | 1400
| 40 | 800 |  |  |  | 40 | 800 |  |  | 1400
| 50 | 1000 |  |  |  | 50 | 1000
| 63 | 1260 |  |  |  | 63 | 1260
OptiDin BM63 Z(4,8In) | In, А | 8 | 80 | 100 | 125 | In, А | 14 | 80 | 100 | 125
| 4.8 | Isd, A | 640 | 800 | 1000 | 4.8 | Isd, A | 1120 | 1400 | 1750
| 1 | 4.8 | 512 | 640 | 800 | 1 | 4.8 | 896 | 1120 | 1400
| 2 | 9.6 | 512 | 640 | 800 | 2 | 9.6 | 896 | 1120 | 1400
| 3 | 14.4 | 512 | 640 | 800 | 3 | 14.4 | 896 | 1120 | 1400
| 4 | 19.2 | 512 | 640 | 800 | 4 | 19.2 | 896 | 1120 | 1400
| 5 | 24 | 512 | 640 | 800 | 5 | 24 | 896 | 1120 | 1400
| 6 | 28.8 | 512 | 640 | 800 | 6 | 28.8 | 896 | 1120 | 1400
| 8 | 38.4 | 512 | 640 | 800 | 8 | 38.4 | 896 | 1120 | 1400
| 10 | 48 | 512 | 640 | 800 | 10 | 48 | 896 | 1120 | 1400
| 13 | 62.4 | 512 | 640 | 800 | 13 | 62.4 | 896 | 1120 | 1400
| 16 | 76.8 | 512 | 640 | 800 | 16 | 76.8 | 896 | 1120 | 1400
| 20 | 96 | 512 | 640 | 800 | 20 | 96 | 896 | 1120 | 1400
| 25 | 120 | 512 | 640 | 800 | 25 | 120 | 896 | 1120 | 1400
| 32 | 153.6 | 512 | 640 | 800 | 32 | 153.6 | 896 | 1120 | 1400
| 40 | 192 |  | 640 | 800 | 40 | 192 |  | 1120 | 1400
| 50 | 240 |  |  | 800 | 50 | 240 |  |  | 1400
| 63 | 302.4 |  |  |  | 63 | 302.4
OptiDin BM63 L(9,6In) | In, А | 8 | 80 | 100 | 125 | In, А | 14 | 80 | 100 | 125
| 9.6 | Isd, A | 640 | 800 | 1000 | 9.6 | Isd, A | 1120 | 1400 | 1750
| 1 | 9.6 | 512 | 640 | 800 | 1 | 9.6 | 896 | 1120 | 1400
| 2 | 19.2 | 512 | 640 | 800 | 2 | 19.2 | 896 | 1120 | 1400
| 3 | 28.8 | 512 | 640 | 800 | 3 | 28.8 | 896 | 1120 | 1400
| 4 | 38.4 | 512 | 640 | 800 | 4 | 38.4 | 896 | 1120 | 1400
| 5 | 48 | 512 | 640 | 800 | 5 | 48 | 896 | 1120 | 1400
| 6 | 57.6 | 512 | 640 | 800 | 6 | 57.6 | 896 | 1120 | 1400
| 8 | 76.8 | 512 | 640 | 800 | 8 | 76.8 | 896 | 1120 | 1400
| 10 | 96 | 512 | 640 | 800 | 10 | 96 | 896 | 1120 | 1400
| 13 | 124.8 | 512 | 640 | 800 | 13 | 124.8 | 896 | 1120 | 1400
| 16 | 153.6 | 512 | 640 | 800 | 16 | 153.6 | 896 | 1120 | 1400
| 20 | 192 | 512 | 640 | 800 | 20 | 192 | 896 | 1120 | 1400
| 25 | 240 | 512 | 640 | 800 | 25 | 240 | 896 | 1120 | 1400
| 32 | 307.2 | 512 | 640 | 800 | 32 | 307.2 | 896 | 1120 | 1400
| 40 | 384 |  | 640 | 800 | 40 | 384 |  | 1120 | 1400
| 50 | 480 |  |  | 800 | 50 | 480 |  |  | 1400
| 63 | 604.8 |  |  |  | 63 | 604.8
OptiDin BM63 K(14,4In) | In, А | 8 | 80 | 100 | 125 | In, А | 14 | 80 | 100 | 125
| 14.4 | Isd, A | 640 | 800 | 1000 | 14.4 | Isd, A | 1120 | 1400 | 1750
| 1 | 14.4 | 512 | 640 | 800 | 1 | 14.4 | 896 | 1120 | 1400
| 2 | 28.8 | 512 | 640 | 800 | 2 | 28.8 | 896 | 1120 | 1400
| 3 | 43.2 | 512 | 640 | 800 | 3 | 43.2 | 896 | 1120 | 1400
| 4 | 57.6 | 512 | 640 | 800 | 4 | 57.6 | 896 | 1120 | 1400
| 5 | 72 | 512 | 640 | 800 | 5 | 72 | 896 | 1120 | 1400
| 6 | 86.4 | 512 | 640 | 800 | 6 | 86.4 | 896 | 1120 | 1400
| 8 | 115.2 | 512 | 640 | 800 | 8 | 115.2 | 896 | 1120 | 1400
| 10 | 144 | 512 | 640 | 800 | 10 | 144 | 896 | 1120 | 1400
| 13 | 187.2 | 512 | 640 | 800 | 13 | 187.2 | 896 | 1120 | 1400
| 16 | 230.4 | 512 | 640 | 800 | 16 | 230.4 | 896 | 1120 | 1400
| 20 | 288 | 512 | 640 | 800 | 20 | 288 | 896 | 1120 | 1400
| 25 | 360 |  | 640 | 800 | 25 | 360 | 896 | 1120 | 1400
| 32 | 460.8 |  |  | 800 | 32 | 460.8 | 896 | 1120 | 1400
| 40 | 576 |  |  |  | 40 | 576 |  | 1120 | 1400
| 50 | 720 |  |  |  | 50 | 720 |  |  | 1400
| 63 | 907.2 |  |  |  | 63 | 907.2
| 800 | Предельный ток селективности Is = 800 А
Селективность не обеспечивается

## BA47-29
Серия | ВА47-29 B(5In)
ВА47-29 C(10In) | In, А | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
| 10 | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
| 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
| 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
| 16 | 160
| 20 | 200
| 25 | 250
| 32 | 320
| 40 | 400
| 50 | 500
| 63 | 630
| 200 | Предельный ток селективности Is = 200 А
Селективность не обеспечивается
Селективность не обеспечивается

## ВА47-100
Серия | ВА47-100 С |  |  |  | ВА47-100 D
ВА47-100 С | In, А | 5 | 80 | 100 | In, А | 10 | 80 | 100
| 10 | Isd, A | 400 | 500 | 10 | Isd, A | 800 | 1000
| 80 | 800 |  |  | 80 | 800
| 100 | 1000 |  |  | 100 | 1000
ВА47-100 D | In, А | 5 | 80 | 100 | In, А | 10 | 80 | 100
| 20 | Isd, A | 400 | 500 | 20 | Isd, A | 800 | 1000
| 80 | 1600 |  |  | 80 | 1600
| 100 | 2000 |  |  | 100 | 2000
Селективность не обеспечивается
Селективность не обеспечивается

## BA47-100 - BA47-29
Серия | ВА47-100 С |  |  |  | ВА47-100 D
ВА47-29 С | In, А | 5 | 80 | 100 | In, А | 10 | 80 | 100
| 10 | Isd, A | 400 | 500 | 10 | Isd, A | 400 | 500
| 6 | 36 | 400 | 500 | 6 | 36 | 800 | 1000
| 10 | 60 | 400 | 500 | 10 | 60 | 800 | 1000
| 16 | 96 | 400 | 500 | 16 | 96 | 800 | 1000
| 20 | 120 | 400 | 500 | 20 | 120 | 800 | 1000
| 25 | 150 | 400 | 500 | 25 | 150 | 800 | 1000
| 32 | 192 | 400 | 500 | 32 | 192 | 800 | 1000
| 40 | 240 |  | 500 | 40 | 240 |  | 1000
| 50 | 300 |  |  | 50 | 300
| 63 | 378 |  |  | 63 | 378
| 500 | Предельный ток селективности Is = 500 А
Селективность не обеспечивается

## ВА57-31
Серия |  |  | ВА57-31
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | Isd, А | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 16 | 400
| 20 | 400
| 25 | 400
| 32 | 400
| 40 | 400
| 50 | 400
| 63 | 400
| 80 | 400
| 100 | 400
Серия |  |  | ВА57-31
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | Isd, А | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800
| 16 | 400 | [5 empty] | 640 | 640 | 640 | 640
| 20 | 400 | [5 empty] | 640 | 640 | 640 | 640
| 25 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 640
| 32 | 400 | [7 empty] | 640 | 640
| 40 | 400 | [8 empty] | 640
| 50 | 800
| 63 | 800
| 80 | 800
| 100 | 800
Серия |  |  | ВА57-31
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | Isd, А | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200
| 16 | 400 | [5 empty] | 640 | 640 | 960 | 960
| 20 | 400 | [5 empty] | 640 | 640 | 960 | 960
| 25 | 400 | [6 empty] | 640 | 960 | 960
| 32 | 400 | [7 empty] | 960 | 960
| 40 | 400 | [8 empty] | 960
| 50 | 800
| 63 | 800
| 80 | 1200
| 100 | 1200
| 640 | Предельный ток селективности Is = 640 А
Селективность не обеспечивается

## ВА57-35
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 750 |  |  | Isd, А | 125 | 100 | 125 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |  |  | Isd, А | 160 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  |  | Isd, А | 200 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 16 | 80 | [5 empty] | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 |  | 16 | 125 | [5 empty] | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 16 | 160 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 16 | 200 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 16 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 20 | 80 | [5 empty] | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 |  | 20 | 100 | [5 empty] | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 20 | 200 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 20 | 250 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 20 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 25 | 100 | [6 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 |  | 25 | 125 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 25 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 25 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 32 | 100 | [7 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 |  | 32 | 125 | [7 empty] | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 32 | 160 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 40 | 125 | [8 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 |  | 40 | 160 | [8 empty] | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 40 | 250 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 40 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 50 | 160 | [9 empty] | 504 | 504 | 504 | 600 |  | 50 | 250 | [9 empty] | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 50 | 500 | [9 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 50 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 50 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 800 | [14 empty] | 63 | 1250 | [14 empty] | 63 | 1250 | [14 empty] | 63 | 1250 | [12 empty] | 2000
| 80 | 630 | [14 empty] | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 1000 | [14 empty] | 80 | 1250 | [14 empty] | 80 | 1250 | [12 empty] | 2000
| 100 | 630 | [14 empty] | 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 1250 | [14 empty] | 100 | 1250 | [14 empty] | 100 | 1250 | [12 empty] | 2000
| 125 | 630 | [14 empty] | 125 | 800 | [14 empty] | 125 | 1250 | [14 empty] | 125 | 1600 | [14 empty] | 125 | 1600
| 160 | 630 | [14 empty] | 160 | 800 | [14 empty] | 160 | 1000 | [14 empty] | 160 | 1600 | [14 empty] | 160 | 2000
| 200 | 630 | [14 empty] | 200 | 1000 | [14 empty] | 200 | 1250 | [14 empty] | 200 | 1600 | [14 empty] | 200 | 2000
| 250 | 750 | [14 empty] | 250 | 1000 | [14 empty] | 250 | 1250 | [14 empty] | 250 | 1600 | [14 empty] | 250 | 2500
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |  |  | Isd, А | 125 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  |  | Isd, А | 160 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 16 | 80 |  |  |  |  | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 16 | 125 |  |  |  |  | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 16 | 160 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 16 | 200 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 16 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 100 | [5 empty] | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 20 | 200 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 20 | 250 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 20 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 20 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 100 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 25 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 25 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 25 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 125 | [7 empty] | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 32 | 160 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 32 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 160 | [8 empty] | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 40 | 250 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 40 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 40 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 250 | [9 empty] | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 50 | 500 | [9 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 50 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 50 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 50 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 800 | [14 empty] | 63 | 1250 | [14 empty] | 63 | 1250 | [14 empty] | 63 | 1250 | [12 empty] | 2000 |  | 63 | 1250 | [11 empty] | 2000 | 2000
| 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 1000 | [14 empty] | 80 | 1250 | [14 empty] | 80 | 1250 | [12 empty] | 2000 |  | 80 | 1250 | [11 empty] | 2000 | 2000
| 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 1250 | [14 empty] | 100 | 1250 | [14 empty] | 100 | 1250 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 1250 | [12 empty] | 2000
| 125 | 800 | [14 empty] | 125 | 1250 | [14 empty] | 125 | 1600 | [14 empty] | 125 | 1600 | [14 empty] | 125 | 1600
| 160 | 800 | [14 empty] | 160 | 1000 | [14 empty] | 160 | 1600 | [14 empty] | 160 | 2000 | [14 empty] | 160 | 2000
| 200 | 1000 | [14 empty] | 200 | 1250 | [14 empty] | 200 | 1600 | [14 empty] | 200 | 2000 | [14 empty] | 200 | 2500
| 250 | 1000 | [14 empty] | 250 | 1250 | [14 empty] | 250 | 1600 | [14 empty] | 250 | 2500 | [14 empty] | 250 | 2500
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  |  | Isd, А | 125 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 16 | 80 |  |  |  |  | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 16 | 125 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 16 | 160 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 16 | 200 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 200 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 20 | 250 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 20 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 20 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 25 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 25 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 25 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 160 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 32 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 250 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 40 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 40 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 500 | [9 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 50 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 50 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 50 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 1250 | [14 empty] | 63 | 1250 | [14 empty] | 63 | 1250 | [12 empty] | 2000 |  | 63 | 1250 | [11 empty] | 2000 | 2000
| 80 | 1000 | [14 empty] | 80 | 1250 | [14 empty] | 80 | 1250 | [12 empty] | 2000 |  | 80 | 1250 | [11 empty] | 2000 | 2000
| 100 | 1250 | [14 empty] | 100 | 1250 | [14 empty] | 100 | 1250 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 1250 | [12 empty] | 2000
| 125 | 1250 | [14 empty] | 125 | 1600 | [14 empty] | 125 | 1600 | [14 empty] | 125 | 1600
| 160 | 1000 | [14 empty] | 160 | 1600 | [14 empty] | 160 | 2000 | [14 empty] | 160 | 2000
| 200 | 1250 | [14 empty] | 200 | 1600 | [14 empty] | 200 | 2000 | [14 empty] | 200 | 2500
| 250 | 1250 | [14 empty] | 250 | 1600 | [14 empty] | 250 | 2500 | [14 empty] | 250 | 2500
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 16 | 80 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 16 | 125 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 16 | 160 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 250 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 20 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 20 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 25 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 25 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 32 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 40 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 40 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 50 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 50 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 1250 | [14 empty] | 63 | 1250 | [12 empty] | 2000 |  | 63 | 1250 | [11 empty] | 2000 | 2000
| 80 | 1250 | [14 empty] | 80 | 1250 | [12 empty] | 2000 |  | 80 | 1250 | [11 empty] | 2000 | 2000
| 100 | 1250 | [14 empty] | 100 | 1250 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 1250 | [12 empty] | 2000
| 125 | 1600 | [14 empty] | 125 | 1600 | [14 empty] | 125 | 1600
| 160 | 1600 | [14 empty] | 160 | 2000 | [14 empty] | 160 | 2000
| 200 | 1600 | [14 empty] | 200 | 2000 | [14 empty] | 200 | 2500
| 250 | 1600 | [14 empty] | 250 | 2500 | [14 empty] | 250 | 2500
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 16 | 80 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 16 | 125 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 20 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 25 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 32 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 40 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 50 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 1250 | [12 empty] | 2000 |  | 63 | 1250 | [11 empty] | 2000 | 2000
| 80 | 1250 | [12 empty] | 2000 |  | 80 | 1250 | [11 empty] | 2000 | 2000
| 100 | 1250 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 1250 | [12 empty] | 2000
| 125 | 1600 | [14 empty] | 125 | 1600
| 160 | 2000 | [14 empty] | 160 | 2000
| 200 | 2000 | [14 empty] | 200 | 2500
| 250 | 2500 | [14 empty] | 250 | 2500
Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-35 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 16 | 80 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 320 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 630 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 1250 | [11 empty] | 2000 | 2000
| 80 | 1250 | [11 empty] | 2000 | 2000
| 100 | 1250 | [12 empty] | 2000
| 125 | 1600
| 160 | 2000
| 200 | 2500
| 250 | 2500
| 640 | Предельный ток селективности Is = 640 А
Селективность не обеспечивается

## ВА57-39
Серия |  |  | ВА57-39 4In |  |  |  | ВА57-39 5In |  |  |  | ВА57-39 6,4In |  |  |  | ВА57-39 8In |  |  |  | ВА57-39 10In |  |  | ВА57-39 12,8In |  | ВА57-39 16In |  | ВА57-39 20In
| In, А |  | 250 | 320 | 400 | 500 | 250 | 320 | 400 | 630 | 250 | 320 | 400 | 500 | 320 | 400 | 500 | 630 | 250 | 500 | 630 | 320 | 630 | 400 | 630 | 500 | 630
|  | Isd, А | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000
ВА57-39 4In | 250 | 1000 | [15 empty] | 1600 |  |  | 2000 |  | 2560 |  | 3200 |  | 4000
| 320 | 1000
| 400 | 1000
| 500 | 1000
ВА57-39 5In | 250 | 1250 | [18 empty] | 2000 |  | 2560 |  | 3200 |  | 4000
| 320 | 1250
| 400 | 1250
| 630 | 1250
ВА57-39 6,4In | 250 | 1600 | [20 empty] | 2560 |  | 3200 |  | 4000
| 320 | 1600
| 400 | 1600
| 500 | 1600
ВА57-39 8In | 320 | 2000
| 400 | 2000
| 500 | 2000
| 630 | 2000
ВА57-39 10In | 250 | 2500 | [22 empty] | 3200 |  | 4000
| 500 | 2500
| 630 | 2500
ВА57-39 12,8In | 320 | 3200
| 630 | 3200
ВА57-39 16In | 400 | 4000
| 630 | 4000
ВА57-39 20In | 500 | 5000
| 630 | 5000
| 2000 | Предельный ток селективности Is = 2000 А
Селективность не обеспечивается

## ВА57-31-ВА47-29
Серия |  |  | ВА57-31
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | Isd, А | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 6 | 36 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
| 10 | 60 |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
| 16 | 96 |  |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
| 20 | 120 | [5 empty] | 320 | 320 | 320 | 320
| 25 | 150 | [6 empty] | 320 | 320 | 320
| 32 | 192 | [7 empty] | 320 | 320
| 40 | 240
| 50 | 300
| 63 | 378
Серия |  |  | ВА57-31
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | Isd, А | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800
| 6 | 36 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640
| 10 | 60 |  |  | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640
| 16 | 96 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 640 | 640
| 20 | 120 | [5 empty] | 640 | 640 | 640 | 640
| 25 | 150 | [6 empty] | 640 | 640 | 640
| 32 | 192 | [7 empty] | 640 | 640
| 40 | 240 | [8 empty] | 640
| 50 | 300
| 63 | 378
Серия |  |  | ВА57-31
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | Isd, А | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200
| 6 | 36 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 10 | 60 |  |  | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 16 | 96 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 20 | 120 | [5 empty] | 640 | 640 | 960 | 960
| 25 | 150 | [6 empty] | 640 | 960 | 960
| 32 | 192 | [7 empty] | 960 | 960
| 40 | 240 | [8 empty] | 960
| 50 | 300
| 63 | 378
| 320 | Предельный ток селективности Is = 320 А
Селективность не обеспечивается

## ВА57-31-ВА47-100
Серия |  |  | ВА57-31 | [8 empty] | Серия |  |  | ВА57-31
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | Isd, А | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  | Isd, А | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 80 | 800 | [10 empty] | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [10 empty] | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-31 | [8 empty] | Серия |  |  | ВА57-31
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | Isd, А | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  | Isd, А | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800
| 80 | 800 | [10 empty] | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [10 empty] | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-31 | [8 empty] | Серия |  |  | ВА57-31
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | Isd, А | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |  |  | Isd, А | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200
| 80 | 800 | [10 empty] | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [10 empty] | 100 | 2000
Селективность не обеспечивается

## ВА57-35-ВА47-29
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 750
| 6 | 36 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600
| 10 | 60 |  |  |  |  | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600
| 16 | 96 | [6 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600
| 20 | 120 | [6 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600
| 25 | 150 | [6 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600
| 32 | 192 | [7 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600
| 40 | 240 | [8 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 600
| 50 | 300 | [9 empty] | 504 | 504 | 504 | 600
| 63 | 378
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 6 | 36 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 10 | 60 |  |  |  | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 16 | 96 | [5 empty] | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 20 | 120 | [5 empty] | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 25 | 150 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 32 | 192 | [7 empty] | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 40 | 240 | [8 empty] | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 50 | 300 | [9 empty] | 640 | 640 | 800 | 800
| 63 | 378 | [10 empty] | 640 | 800 | 800
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250
| 6 | 36 | 64 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 10 | 60 |  |  | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 16 | 96 |  |  |  |  | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 20 | 120 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 32 | 192 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 50 | 300 | [9 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 63 | 378 | [10 empty] | 800 | 1000 | 1000
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| 6 | 36 | 64 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 10 | 60 |  |  | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 16 | 96 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 20 | 120 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 32 | 192 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 50 | 300 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 63 | 378 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 6 | 36 | 64 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 10 | 60 |  |  | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 16 | 96 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 20 | 120 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 32 | 192 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 50 | 300 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 63 | 378 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 6 | 36 | 64 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 10 | 60 |  |  | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 16 | 96 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 120 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 192 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 300 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 378 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 125 | 100 | 125 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 6 | 36 | 100 | 80 | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 10 | 60 |  |  | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 16 | 96 | [5 empty] | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 20 | 120 | [5 empty] | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 25 | 150 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 32 | 192 | [7 empty] | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 40 | 240 | [8 empty] | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 50 | 300 | [9 empty] | 640 | 640 | 800 | 800
| 63 | 378 | [10 empty] | 640 | 800 | 800
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 125 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250
| 6 | 36 | 100 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 10 | 60 |  |  | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 16 | 96 |  |  |  |  | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 20 | 120 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 32 | 192 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 50 | 300 | [9 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 63 | 378 | [10 empty] | 800 | 1000 | 1000
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 125 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| 6 | 36 | 100 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 10 | 60 |  |  | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 16 | 96 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 20 | 120 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 32 | 192 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 50 | 300 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 63 | 378 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 6 | 36 | 100 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 10 | 60 |  |  | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 16 | 96 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 20 | 120 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 32 | 192 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 50 | 300 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 63 | 378 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 6 | 36 | 100 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 10 | 60 |  |  | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 16 | 96 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 120 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 192 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 300 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 378 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 160 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250
| 6 | 36 | 128 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 10 | 60 |  |  | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 16 | 96 |  |  |  |  | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 20 | 120 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 32 | 192 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 50 | 300 | [9 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 63 | 378 | [10 empty] | 800 | 1000 | 1000
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 160 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| 6 | 36 | 128 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 10 | 60 |  |  | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 16 | 96 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 20 | 120 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 32 | 192 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 50 | 300 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 63 | 378 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 6 | 36 | 128 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 10 | 60 |  |  | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 16 | 96 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 20 | 120 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 32 | 192 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 50 | 300 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 63 | 378 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 6 | 36 | 128 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 10 | 60 |  |  | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 16 | 96 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 120 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 192 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 300 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 378 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 200 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| 6 | 36 | 160 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 10 | 60 |  |  | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 16 | 96 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 20 | 120 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 32 | 192 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 50 | 300 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 63 | 378 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 6 | 36 | 160 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 10 | 60 |  |  | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 16 | 96 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 20 | 120 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 32 | 192 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 50 | 300 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 63 | 378 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 6 | 36 | 160 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 10 | 60 |  |  | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 16 | 96 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 120 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 192 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 300 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 378 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 6 | 36 | 256 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 10 | 60 |  |  | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 16 | 96 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 20 | 120 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 32 | 192 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 50 | 300 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 63 | 378 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-29 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 6 | 36 | 256 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 10 | 60 |  |  | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 16 | 96 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 120 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 150 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 192 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 240 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 300 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 378 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000
| 800 | Предельный ток селективности Is = 800 А
Селективность не обеспечивается

## ВА57-35-ВА47-100
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 750 |  |  | Isd, А | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 750
| 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |  |  | Isd, А | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  |  | Isd, А | 80 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250
| 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 80 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| 80 | 800 | [11 empty] | 1280 | 1280 |  | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 80 | 800 | [11 empty] | 1600 | 2000 |  | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 80 | 800 | [11 empty] | 2000 | 2000 |  | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 125 | 100 | 125 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |  |  | Isd, А | 125 | 100 | 125 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 125 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  |  | Isd, А | 125 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250
| 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 125 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 125 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| 80 | 800 | [11 empty] | 1280 | 1280 |  | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 80 | 800 | [11 empty] | 1600 | 2000 |  | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 80 | 800 | [11 empty] | 2000 | 2000 |  | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 160 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  |  | Isd, А | 160 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250
| 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 160 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 160 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| 80 | 800 | [11 empty] | 1280 | 1280 |  | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 80 | 800 | [11 empty] | 1600 | 2000 |  | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 80 | 800 | [11 empty] | 2000 | 2000 |  | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 200 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 200 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| 80 | 800 | [11 empty] | 1280 | 1280 |  | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 80 | 800 | [11 empty] | 1600 | 2000 |  | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 80 | 800 | [11 empty] | 2000 | 2000 |  | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 80 | 800 | [11 empty] | 1600 | 2000 |  | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА47-100 С | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА47-100 D | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 80 | 800 | [11 empty] | 2000 | 2000 |  | 80 | 1600
| 100 | 1000 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 2000
Селективность не обеспечивается

## ВА57-31-OptiDin BM63
Серия | ВА57-31 | [10 empty] | ВА57-31 | [10 empty] | ВА57-31
OptiDin BM63 B(5In) | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
| 5 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200
| 1 | 5 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1 | 5 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 1 | 5 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 2 | 10 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 2 | 10 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 2 | 10 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 3 | 15 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 3 | 15 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 3 | 15 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 4 | 20 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 4 | 20 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 4 | 20 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 5 | 25 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 5 | 25 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 5 | 25 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 6 | 30 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 6 | 30 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 6 | 30 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 8 | 40 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 8 | 40 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 8 | 40 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 10 | 50 |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 10 | 50 |  |  | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 10 | 50 |  |  | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 13 | 65 |  |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 13 | 65 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 13 | 65 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 16 | 80 |  |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 16 | 80 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 16 | 80 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 20 | 100 | [5 empty] | 320 | 320 | 320 | 320 | 20 | 100 | [5 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 20 | 100 | [5 empty] | 640 | 640 | 960 | 960
| 25 | 125 | [6 empty] | 320 | 320 | 320 | 25 | 125 | [6 empty] | 640 | 640 | 640 | 25 | 125 | [6 empty] | 640 | 960 | 960
| 32 | 160 | [7 empty] | 320 | 320 | 32 | 160 | [7 empty] | 640 | 640 | 32 | 160 | [7 empty] | 960 | 960
| 40 | 200 | [8 empty] | 320 | 40 | 200 | [8 empty] | 640 | 40 | 200 | [8 empty] | 960
| 50 | 250 | [9 empty] | 50 | 250 | [9 empty] | 50 | 250
| 63 | 315 | [9 empty] | 63 | 315 | [9 empty] | 63 | 315
OptiDin BM63 C(10In) | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
| 10 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 10 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200
| 1 | 10 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1 | 10 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 1 | 10 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 2 | 20 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 2 | 20 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 2 | 20 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 3 | 30 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 3 | 30 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 3 | 30 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 4 | 40 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 4 | 40 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 4 | 40 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 5 | 50 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 5 | 50 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 5 | 50 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 6 | 60 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 6 | 60 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 6 | 60 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 8 | 80 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 8 | 80 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 8 | 80 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 10 | 100 |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 10 | 100 |  |  | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 10 | 100 |  |  | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 13 | 130 |  |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 13 | 130 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 13 | 130 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 16 | 160 |  |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 16 | 160 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 16 | 160 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 20 | 200 | [5 empty] | 320 | 320 | 320 | 320 | 20 | 200 | [5 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 20 | 200 | [5 empty] | 640 | 640 | 960 | 960
| 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250 | [6 empty] | 640 | 640 | 640 | 25 | 250 | [6 empty] | 640 | 960 | 960
| 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320 | [7 empty] | 640 | 640 | 32 | 320 | [7 empty] | 960 | 960
| 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400 | [8 empty] | 640 | 40 | 400 | [8 empty] | 960
| 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
| 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
OptiDin BM63 D(20In) | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
| 20 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 20 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 20 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200
| 1 | 20 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1 | 20 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 1 | 20 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 2 | 40 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 2 | 40 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 2 | 40 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 3 | 60 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 3 | 60 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 3 | 60 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 4 | 80 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 4 | 80 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 4 | 80 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 5 | 100 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 5 | 100 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 5 | 100 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 6 | 120 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 6 | 120 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 6 | 120 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 8 | 160 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 8 | 160 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 8 | 160 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 10 | 200 |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 10 | 200 |  |  | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 10 | 200 |  |  | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 13 | 260 | [9 empty] | 13 | 260 | [5 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 13 | 260 | [5 empty] | 640 | 640 | 960 | 960
| 16 | 320 | [9 empty] | 16 | 320 | [5 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 16 | 320 | [5 empty] | 640 | 640 | 960 | 960
| 20 | 400 | [9 empty] | 20 | 400 | [5 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 20 | 400 | [5 empty] | 640 | 640 | 960 | 960
| 25 | 500 | [9 empty] | 25 | 500 | [9 empty] | 25 | 500 | [7 empty] | 960 | 960
| 32 | 640 | [9 empty] | 32 | 640 | [9 empty] | 32 | 640
| 40 | 800 | [9 empty] | 40 | 800 | [9 empty] | 40 | 800
| 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000
| 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260
OptiDin BM63 Z(4,8In) | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
| 4.8 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4.8 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4.8 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200
| 1 | 4.8 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1 | 4.8 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 1 | 4.8 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 2 | 9.6 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 2 | 9.6 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 2 | 9.6 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 3 | 14.4 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 3 | 14.4 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 3 | 14.4 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 4 | 19.2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 4 | 19.2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 4 | 19.2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 5 | 24 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 5 | 24 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 5 | 24 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 6 | 28.8 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 6 | 28.8 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 6 | 28.8 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 8 | 38.4 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 8 | 38.4 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 8 | 38.4 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 10 | 48 |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 10 | 48 |  |  | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 10 | 48 |  |  | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 13 | 62.4 |  |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 13 | 62.4 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 13 | 62.4 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 16 | 76.8 |  |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 16 | 76.8 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 16 | 76.8 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 20 | 96 | [5 empty] | 320 | 320 | 320 | 320 | 20 | 96 | [5 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 20 | 96 | [5 empty] | 640 | 640 | 960 | 960
| 25 | 120 | [6 empty] | 320 | 320 | 320 | 25 | 120 | [6 empty] | 640 | 640 | 640 | 25 | 120 | [6 empty] | 640 | 960 | 960
| 32 | 153.6 | [7 empty] | 320 | 320 | 32 | 153.6 | [7 empty] | 640 | 640 | 32 | 153.6 | [7 empty] | 960 | 960
| 40 | 192 | [8 empty] | 320 | 40 | 192 | [8 empty] | 640 | 40 | 192 | [8 empty] | 960
| 50 | 240 | [9 empty] | 50 | 240 | [9 empty] | 50 | 240
| 63 | 302.4 | [9 empty] | 63 | 302.4 | [9 empty] | 63 | 302.4
OptiDin BM63 L(9,6In) | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
| 9.6 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 9.6 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9.6 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200
| 1 | 9.6 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1 | 9.6 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 1 | 9.6 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 2 | 19.2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 2 | 19.2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 2 | 19.2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 3 | 28.8 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 3 | 28.8 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 3 | 28.8 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 4 | 38.4 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 4 | 38.4 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 4 | 38.4 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 5 | 48 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 5 | 48 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 5 | 48 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 6 | 57.6 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 6 | 57.6 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 6 | 57.6 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 8 | 76.8 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 8 | 76.8 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 8 | 76.8 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 10 | 96 |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 10 | 96 |  |  | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 10 | 96 |  |  | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 13 | 124.8 |  |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 13 | 124.8 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 13 | 124.8 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 16 | 153.6 |  |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 16 | 153.6 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 16 | 153.6 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 20 | 192 | [5 empty] | 320 | 320 | 320 | 320 | 20 | 192 | [5 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 20 | 192 | [5 empty] | 640 | 640 | 960 | 960
| 25 | 240 | [9 empty] | 25 | 240 | [6 empty] | 640 | 640 | 640 | 25 | 240 | [6 empty] | 640 | 960 | 960
| 32 | 307.2 | [9 empty] | 32 | 307.2 | [7 empty] | 640 | 640 | 32 | 307.2 | [7 empty] | 960 | 960
| 40 | 384 | [9 empty] | 40 | 384 | [8 empty] | 640 | 40 | 384 | [8 empty] | 960
| 50 | 480 | [9 empty] | 50 | 480 | [9 empty] | 50 | 480
| 63 | 604.8 | [9 empty] | 63 | 604.8 | [9 empty] | 63 | 604.8
OptiDin BM63 K(14,4In) | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А | 0.8 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
| 14.4 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 14.4 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 14.4 | Isd, A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200
| 1 | 14.4 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1 | 14.4 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 1 | 14.4 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 2 | 28.8 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 2 | 28.8 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 2 | 28.8 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 3 | 43.2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 3 | 43.2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 3 | 43.2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 4 | 57.6 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 4 | 57.6 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 4 | 57.6 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 5 | 72 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 5 | 72 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 5 | 72 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 6 | 86.4 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 6 | 86.4 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 6 | 86.4 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 8 | 115.2 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 8 | 115.2 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 8 | 115.2 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 10 | 144 |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 10 | 144 |  |  | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 10 | 144 |  |  | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 13 | 187.2 |  |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 13 | 187.2 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 13 | 187.2 |  |  |  |  | 320 | 640 | 640 | 960 | 960
| 16 | 230.4 | [9 empty] | 16 | 230.4 | [5 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 16 | 230.4 | [5 empty] | 640 | 640 | 960 | 960
| 20 | 288 | [9 empty] | 20 | 288 | [5 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 20 | 288 | [5 empty] | 640 | 640 | 960 | 960
| 25 | 360 | [9 empty] | 25 | 360 | [6 empty] | 640 | 640 | 640 | 25 | 360 | [6 empty] | 640 | 960 | 960
| 32 | 460.8 | [9 empty] | 32 | 460.8 | [9 empty] | 32 | 460.8 | [7 empty] | 960 | 960
| 40 | 576 | [9 empty] | 40 | 576 | [9 empty] | 40 | 576 | [8 empty] | 960
| 50 | 720 | [9 empty] | 50 | 720 | [9 empty] | 50 | 720
| 63 | 907.2 | [9 empty] | 63 | 907.2 | [9 empty] | 63 | 907.2
| 320 | Предельный ток селективности Is = 320 А
Селективность не обеспечивается

## ВА57-35-OptiDin BM63
Серия | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35 | [14 empty] | ВА57-35
OptiDin BM63 B(5In) | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 750 |  | Isd, А | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |  | Isd, А | 80 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  | Isd, А | 80 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  | Isd, А | 125 | 100 | 125 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |  | Isd, А | 125 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  | Isd, А | 125 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  | Isd, А | 160 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  | Isd, А | 160 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  | Isd, А | 200 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 1 | 5 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 1 | 5 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 1 | 5 | 64 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1 | 5 | 64 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1 | 5 | 64 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 1 | 5 | 64 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 1 | 5 | 100 | 80 | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 1 | 5 | 100 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1 | 5 | 100 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1 | 5 | 100 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 1 | 5 | 100 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 1 | 5 | 128 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1 | 5 | 128 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1 | 5 | 128 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 1 | 5 | 128 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 1 | 5 | 160 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1 | 5 | 160 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 1 | 5 | 160 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 1 | 5 | 256 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 1 | 5 | 256 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 2 | 10 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 2 | 10 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 2 | 10 | 64 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 2 | 10 | 64 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2 | 10 | 64 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 2 | 10 | 64 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 2 | 10 | 100 | 80 | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 2 | 10 | 100 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 2 | 10 | 100 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2 | 10 | 100 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 2 | 10 | 100 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 2 | 10 | 128 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 2 | 10 | 128 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2 | 10 | 128 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 2 | 10 | 128 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 2 | 10 | 160 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2 | 10 | 160 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 2 | 10 | 160 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 2 | 10 | 256 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 2 | 10 | 256 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 3 | 15 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 3 | 15 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 3 | 15 | 64 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 3 | 15 | 64 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 3 | 15 | 64 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 3 | 15 | 64 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 3 | 15 | 100 | 80 | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 3 | 15 | 100 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 3 | 15 | 100 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 3 | 15 | 100 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 3 | 15 | 100 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 3 | 15 | 128 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 3 | 15 | 128 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 3 | 15 | 128 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 3 | 15 | 128 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 3 | 15 | 160 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 3 | 15 | 160 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 3 | 15 | 160 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 3 | 15 | 256 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 3 | 15 | 256 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 4 | 20 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 4 | 20 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 4 | 20 | 64 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 4 | 20 | 64 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 4 | 20 | 64 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 4 | 20 | 64 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 4 | 20 | 100 | 80 | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 4 | 20 | 100 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 4 | 20 | 100 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 4 | 20 | 100 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 4 | 20 | 100 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 4 | 20 | 128 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 4 | 20 | 128 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 4 | 20 | 128 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 4 | 20 | 128 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 4 | 20 | 160 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 4 | 20 | 160 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 4 | 20 | 160 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 4 | 20 | 256 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 4 | 20 | 256 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 5 | 25 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 5 | 25 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 5 | 25 | 64 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 5 | 25 | 64 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 5 | 25 | 64 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 5 | 25 | 64 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 5 | 25 | 100 | 80 | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 5 | 25 | 100 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 5 | 25 | 100 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 5 | 25 | 100 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 5 | 25 | 100 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 5 | 25 | 128 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 5 | 25 | 128 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 5 | 25 | 128 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 5 | 25 | 128 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 5 | 25 | 160 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 5 | 25 | 160 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 5 | 25 | 160 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 5 | 25 | 256 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 5 | 25 | 256 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 6 | 30 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 6 | 30 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 6 | 30 | 64 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 6 | 30 | 64 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 6 | 30 | 64 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 6 | 30 | 64 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 6 | 30 | 100 | 80 | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 6 | 30 | 100 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 6 | 30 | 100 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 6 | 30 | 100 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 6 | 30 | 100 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 6 | 30 | 128 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 6 | 30 | 128 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 6 | 30 | 128 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 6 | 30 | 128 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 6 | 30 | 160 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 6 | 30 | 160 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 6 | 30 | 160 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 6 | 30 | 256 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 6 | 30 | 256 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 8 | 40 |  | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 8 | 40 |  | 80 | 80 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 8 | 40 |  | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 8 | 40 |  | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 8 | 40 |  | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 8 | 40 |  | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 8 | 40 |  | 80 | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 8 | 40 |  | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 8 | 40 |  | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 8 | 40 |  | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 8 | 40 |  | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 8 | 40 |  | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 8 | 40 |  | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 8 | 40 |  | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 8 | 40 |  | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 8 | 40 |  | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 8 | 40 |  | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 8 | 40 |  | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 8 | 40 |  | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 8 | 40 |  | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 10 | 50 |  |  | 80 | 80 | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 10 | 50 |  |  | 80 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 10 | 50 |  |  | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 10 | 50 |  |  | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 10 | 50 |  |  | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 10 | 50 |  |  | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 10 | 50 |  |  | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 10 | 50 |  |  | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 10 | 50 |  |  | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 10 | 50 |  |  | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 10 | 50 |  |  | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 10 | 50 |  |  | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 10 | 50 |  |  | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 10 | 50 |  |  | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 10 | 50 |  |  | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 10 | 50 |  |  | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 10 | 50 |  |  | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 10 | 50 |  |  | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 10 | 50 |  |  | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 10 | 50 |  |  | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 13 | 65 | [5 empty] | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 13 | 65 |  |  |  |  | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 13 | 65 |  |  |  |  | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 13 | 65 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 13 | 65 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 13 | 65 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 13 | 65 |  |  |  |  | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 13 | 65 |  |  |  |  | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 13 | 65 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 13 | 65 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 13 | 65 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 13 | 65 |  |  |  |  | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 13 | 65 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 13 | 65 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 13 | 65 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 13 | 65 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 13 | 65 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 13 | 65 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 13 | 65 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 13 | 65 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 16 | 80 | [5 empty] | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 16 | 80 |  |  |  |  | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 16 | 80 |  |  |  |  | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 16 | 80 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 16 | 80 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 16 | 80 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 16 | 80 |  |  |  |  | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 16 | 80 |  |  |  |  | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 16 | 80 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 16 | 80 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 16 | 80 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 16 | 80 |  |  |  |  | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 16 | 80 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 16 | 80 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 16 | 80 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 16 | 80 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 16 | 80 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 16 | 80 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 16 | 80 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 16 | 80 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 100 | [6 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 20 | 100 | [5 empty] | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 20 | 100 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 20 | 100 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 20 | 100 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 20 | 100 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 20 | 100 | [5 empty] | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 20 | 100 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 20 | 100 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 20 | 100 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 20 | 100 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 20 | 100 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 20 | 100 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 20 | 100 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 20 | 100 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 20 | 100 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 20 | 100 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 20 | 100 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 20 | 100 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 20 | 100 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 125 | [6 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 25 | 125 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 25 | 125 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 25 | 125 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 160 | [7 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 32 | 160 | [7 empty] | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 32 | 160 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 32 | 160 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 32 | 160 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 32 | 160 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 32 | 160 | [7 empty] | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 32 | 160 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 32 | 160 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 32 | 160 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 32 | 160 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 32 | 160 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 32 | 160 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 32 | 160 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 32 | 160 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 32 | 160 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 32 | 160 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 32 | 160 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 32 | 160 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 32 | 160 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 200 | [8 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 40 | 200 | [8 empty] | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 40 | 200 | [8 empty] | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 250 | [9 empty] | 504 | 504 | 504 | 600 | 50 | 250 | [9 empty] | 640 | 640 | 800 | 800 | 50 | 250 | [9 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 50 | 250 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 50 | 250 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 50 | 250 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 50 | 250 | [9 empty] | 640 | 640 | 800 | 800 | 50 | 250 | [9 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 50 | 250 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 50 | 250 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 50 | 250 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 50 | 250 | [9 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 50 | 250 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 50 | 250 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 50 | 250 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 50 | 250 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 50 | 250 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 50 | 250 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 50 | 250 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 50 | 250 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 315 | [10 empty] | 504 | 504 | 600 | 63 | 315 | [10 empty] | 640 | 800 | 800 | 63 | 315 | [10 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 63 | 315 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 63 | 315 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 | 63 | 315 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 | 63 | 315 | [10 empty] | 640 | 800 | 800 | 63 | 315 | [10 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 63 | 315 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 63 | 315 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 | 63 | 315 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 | 63 | 315 | [10 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 63 | 315 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 63 | 315 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 | 63 | 315 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 | 63 | 315 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 63 | 315 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 | 63 | 315 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 | 63 | 315 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 | 63 | 315 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000
OptiDin BM63 C(10In) | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 750 |  | Isd, А | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |  | Isd, А | 80 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  | Isd, А | 80 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  | Isd, А | 125 | 100 | 125 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |  | Isd, А | 125 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  | Isd, А | 125 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  | Isd, А | 160 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  | Isd, А | 160 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  | Isd, А | 200 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 1 | 10 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 1 | 10 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 1 | 10 | 64 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1 | 10 | 64 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1 | 10 | 64 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 1 | 10 | 64 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 1 | 10 | 100 | 80 | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 1 | 10 | 100 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1 | 10 | 100 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1 | 10 | 100 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 1 | 10 | 100 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 1 | 10 | 128 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1 | 10 | 128 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1 | 10 | 128 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 1 | 10 | 128 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 1 | 10 | 160 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1 | 10 | 160 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 1 | 10 | 160 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 1 | 10 | 256 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 1 | 10 | 256 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 2 | 20 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 2 | 20 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 2 | 20 | 64 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 2 | 20 | 64 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2 | 20 | 64 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 2 | 20 | 64 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 2 | 20 | 100 | 80 | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 2 | 20 | 100 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 2 | 20 | 100 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2 | 20 | 100 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 2 | 20 | 100 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 2 | 20 | 128 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 2 | 20 | 128 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2 | 20 | 128 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 2 | 20 | 128 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 2 | 20 | 160 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2 | 20 | 160 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 2 | 20 | 160 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 2 | 20 | 256 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 2 | 20 | 256 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 3 | 30 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 3 | 30 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 3 | 30 | 64 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 3 | 30 | 64 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 3 | 30 | 64 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 3 | 30 | 64 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 3 | 30 | 100 | 80 | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 3 | 30 | 100 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 3 | 30 | 100 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 3 | 30 | 100 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 3 | 30 | 100 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 3 | 30 | 128 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 3 | 30 | 128 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 3 | 30 | 128 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 3 | 30 | 128 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 3 | 30 | 160 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 3 | 30 | 160 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 3 | 30 | 160 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 3 | 30 | 256 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 3 | 30 | 256 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 4 | 40 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 4 | 40 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 4 | 40 | 64 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 4 | 40 | 64 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 4 | 40 | 64 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 4 | 40 | 64 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 4 | 40 | 100 | 80 | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 4 | 40 | 100 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 4 | 40 | 100 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 4 | 40 | 100 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 4 | 40 | 100 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 4 | 40 | 128 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 4 | 40 | 128 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 4 | 40 | 128 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 4 | 40 | 128 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 4 | 40 | 160 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 4 | 40 | 160 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 4 | 40 | 160 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 4 | 40 | 256 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 4 | 40 | 256 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 5 | 50 |  |  | 80 | 80 | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 5 | 50 |  | 80 | 80 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 5 | 50 |  | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 5 | 50 |  | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 5 | 50 |  | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 5 | 50 |  | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 5 | 50 | 100 | 80 | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 5 | 50 | 100 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 5 | 50 | 100 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 5 | 50 | 100 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 5 | 50 | 100 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 5 | 50 | 128 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 5 | 50 | 128 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 5 | 50 | 128 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 5 | 50 | 128 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 5 | 50 | 160 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 5 | 50 | 160 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 5 | 50 | 160 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 5 | 50 | 256 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 5 | 50 | 256 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 6 | 60 |  |  |  |  | 100 | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 6 | 60 |  |  |  | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 6 | 60 |  | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 6 | 60 |  | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 6 | 60 |  | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 6 | 60 |  | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 6 | 60 | 100 |  | 100 | 100 | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 6 | 60 | 100 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 6 | 60 | 100 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 6 | 60 | 100 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 6 | 60 | 100 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 6 | 60 | 128 | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 6 | 60 | 128 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 6 | 60 | 128 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 6 | 60 | 128 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 6 | 60 | 160 | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 6 | 60 | 160 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 6 | 60 | 160 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 6 | 60 | 256 | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 6 | 60 | 256 | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 8 | 80 | [5 empty] | 128 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 8 | 80 |  |  |  |  | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 8 | 80 |  | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 8 | 80 |  | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 8 | 80 |  | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 8 | 80 |  | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 8 | 80 |  |  |  |  | 128 | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 8 | 80 |  | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 8 | 80 |  | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 8 | 80 |  | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 8 | 80 |  | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 8 | 80 |  | 160 | 200 | 128 | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 8 | 80 |  | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 8 | 80 |  | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 8 | 80 |  | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 8 | 80 |  | 200 | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 8 | 80 |  | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 8 | 80 |  | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 8 | 80 |  | 256 | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 8 | 80 |  | 256 | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 10 | 100 | [6 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 10 | 100 | [5 empty] | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 10 | 100 |  |  | 200 |  | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 10 | 100 |  |  | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 10 | 100 |  |  | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 10 | 100 |  |  | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 10 | 100 | [5 empty] | 200 | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 10 | 100 |  |  | 200 |  | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 10 | 100 |  |  | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 10 | 100 |  |  | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 10 | 100 |  |  | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 10 | 100 |  |  | 200 |  | 200 | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 10 | 100 |  |  | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 10 | 100 |  |  | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 10 | 100 |  |  | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 10 | 100 |  |  | 256 | 256 | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 10 | 100 |  |  | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 10 | 100 |  |  | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 10 | 100 |  |  | 256 | 320 | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 10 | 100 |  |  | 256 | 504 | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 13 | 130 | [6 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 13 | 130 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 13 | 130 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 13 | 130 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 13 | 130 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 13 | 130 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 13 | 130 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 13 | 130 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 13 | 130 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 13 | 130 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 13 | 130 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 13 | 130 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 13 | 130 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 13 | 130 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 13 | 130 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 13 | 130 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 13 | 130 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 13 | 130 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 13 | 130 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 13 | 130 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 16 | 160 | [6 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 16 | 160 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 16 | 160 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 16 | 160 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 16 | 160 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 16 | 160 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 16 | 160 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 16 | 160 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 16 | 160 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 16 | 160 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 16 | 160 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 16 | 160 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 16 | 160 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 16 | 160 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 16 | 160 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 16 | 160 |  |  |  |  | 320 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 16 | 160 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 16 | 160 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 16 | 160 |  |  |  |  | 400 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 16 | 160 |  |  |  |  | 504 | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 200 | [6 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 20 | 200 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 20 | 200 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 20 | 200 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 20 | 200 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 20 | 200 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 20 | 200 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 20 | 200 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 20 | 200 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 20 | 200 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 20 | 200 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 20 | 200 | [5 empty] | 400 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 20 | 200 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 20 | 200 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 20 | 200 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 20 | 200 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 20 | 200 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 20 | 200 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 20 | 200 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 20 | 200 | [5 empty] | 504 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 250 | [6 empty] | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 600 | 25 | 250 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 25 | 250 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 25 | 250 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 320 | [12 empty] | 600 | 32 | 320 | [7 empty] | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 32 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 32 | 320 | [7 empty] | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 32 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 32 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 32 | 320 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 400 | [13 empty] | 40 | 400 | [8 empty] | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 40 | 400 | [8 empty] | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 500 | [13 empty] | 50 | 500 | [11 empty] | 800 | 800 | 50 | 500 | [9 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 50 | 500 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 50 | 500 | [11 empty] | 800 | 800 | 50 | 500 | [9 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 50 | 500 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 50 | 500 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 50 | 500 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 630 | [13 empty] | 63 | 630 | [13 empty] | 63 | 630 | [13 empty] | 63 | 630 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 63 | 630 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 | 63 | 630 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 | 63 | 630 | [13 empty] | 63 | 630 | [13 empty] | 63 | 630 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 63 | 630 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 | 63 | 630 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 | 63 | 630 | [13 empty] | 63 | 630 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 63 | 630 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 | 63 | 630 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 | 63 | 630 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 63 | 630 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 | 63 | 630 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 | 63 | 630 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 | 63 | 630 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000
| 600 | Предельный ток селективности Is = 600 А
Селективность не обеспечивается
Селективность не обеспечивается

## ВА57-35-ВА57-31
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 750 |  |  | Isd, А | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 750 |  |  | Isd, А | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 750
| 16 | 400 | [14 empty] | 16 | 400 | [14 empty] | 16 | 400
| 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400
| 25 | 400 | [14 empty] | 25 | 400 | [14 empty] | 25 | 400
| 32 | 400 | [14 empty] | 32 | 400 | [14 empty] | 32 | 400
| 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400
| 50 | 400 | [14 empty] | 50 | 800 | [14 empty] | 50 | 800
| 63 | 400 | [14 empty] | 63 | 800 | [14 empty] | 63 | 800
| 80 | 400 | [14 empty] | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 1200
| 100 | 400 | [14 empty] | 100 | 800 | [14 empty] | 100 | 1200
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |  |  | Isd, А | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |  |  | Isd, А | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 16 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 20 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 25 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 32 | 400 | [7 empty] | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 40 | 400 | [8 empty] | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 50 | 400 | [9 empty] | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 50 | 800 | [14 empty] | 50 | 800
| 63 | 400 | [10 empty] | 640 | 800 | 800 |  | 63 | 800 | [14 empty] | 63 | 800
| 80 | 400 | [11 empty] | 800 | 800 |  | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 1200
| 100 | 400 | [12 empty] | 800 |  | 100 | 800 | [14 empty] | 100 | 1200
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  |  | Isd, А | 80 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  |  | Isd, А | 80 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 32 | 400 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 50 | 400 | [9 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 50 | 800 | [14 empty] | 50 | 800
| 63 | 400 | [10 empty] | 800 | 1000 | 1000 |  | 63 | 800 | [14 empty] | 63 | 800
| 80 | 400 | [11 empty] | 1000 | 1000 |  | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 1200
| 100 | 400 | [12 empty] | 1000 |  | 100 | 800 | [14 empty] | 100 | 1200
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 80 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 80 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 50 | 400 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 63 | 400 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280
| 80 | 400 | [11 empty] | 1280 | 1280 |  | 80 | 800 | [11 empty] | 1280 | 1280 |  | 80 | 1200
| 100 | 400 | [12 empty] | 1280 |  | 100 | 800 | [12 empty] | 1280 |  | 100 | 1200
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 50 | 400 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 63 | 400 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000
| 80 | 400 | [11 empty] | 1600 | 2000 |  | 80 | 800 | [11 empty] | 1600 | 2000 |  | 80 | 1200 | [12 empty] | 2000
| 100 | 400 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 800 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 1200 | [12 empty] | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | Isd, А | 80 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 400 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 400 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000
| 80 | 400 | [11 empty] | 2000 | 2000 |  | 80 | 800 | [11 empty] | 2000 | 2000 |  | 80 | 1200 | [11 empty] | 2000 | 2000
| 100 | 400 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 800 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 1200 | [12 empty] | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 125 | 100 | 125 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |  |  | Isd, А | 125 | 100 | 125 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |  |  | Isd, А | 125 | 100 | 125 | 125 | 160 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000
| 16 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 20 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 25 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 640 | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 32 | 400 | [7 empty] | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 640 | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 40 | 400 | [8 empty] | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 800 | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 800 | 640 | 640 | 800 | 800
| 50 | 400 | [9 empty] | 640 | 640 | 800 | 800 |  | 50 | 800 | [14 empty] | 50 | 800
| 63 | 400 | [10 empty] | 640 | 800 | 800 |  | 63 | 800 | [14 empty] | 63 | 800
| 80 | 400 | [11 empty] | 800 | 800 |  | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 1200
| 100 | 400 | [12 empty] | 800 |  | 100 | 800 | [14 empty] | 100 | 1200
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 125 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  |  | Isd, А | 125 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  |  | Isd, А | 125 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 32 | 400 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 50 | 400 | [9 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 50 | 800 | [14 empty] | 50 | 800
| 63 | 400 | [10 empty] | 800 | 1000 | 1000 |  | 63 | 800 | [14 empty] | 63 | 800
| 80 | 400 | [11 empty] | 1000 | 1000 |  | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 1200
| 100 | 400 | [12 empty] | 1000 |  | 100 | 800 | [14 empty] | 100 | 1200
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 125 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 125 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 125 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 50 | 400 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 63 | 400 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280
| 80 | 400 | [11 empty] | 1280 | 1280 |  | 80 | 800 | [11 empty] | 1280 | 1280 |  | 80 | 1200
| 100 | 400 | [12 empty] | 1280 |  | 100 | 800 | [12 empty] | 1280 |  | 100 | 1200
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 50 | 400 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 63 | 400 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000
| 80 | 400 | [11 empty] | 1600 | 2000 |  | 80 | 800 | [11 empty] | 1600 | 2000 |  | 80 | 1200 | [12 empty] | 2000
| 100 | 400 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 800 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 1200 | [12 empty] | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | Isd, А | 125 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 400 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 400 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000
| 80 | 400 | [11 empty] | 2000 | 2000 |  | 80 | 800 | [11 empty] | 2000 | 2000 |  | 80 | 1200 | [11 empty] | 2000 | 2000
| 100 | 400 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 800 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 1200 | [12 empty] | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 160 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  |  | Isd, А | 160 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 |  |  | Isd, А | 160 | 200 | 250 | 160 | 250 | 500 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 32 | 400 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000
| 50 | 400 | [9 empty] | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |  | 50 | 800 | [14 empty] | 50 | 800
| 63 | 400 | [10 empty] | 800 | 1000 | 1000 |  | 63 | 800 | [14 empty] | 63 | 800
| 80 | 400 | [11 empty] | 1000 | 1000 |  | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 1200
| 100 | 400 | [12 empty] | 1000 |  | 100 | 800 | [14 empty] | 100 | 1200
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 160 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 160 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 160 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 50 | 400 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 63 | 400 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280
| 80 | 400 | [11 empty] | 1280 | 1280 |  | 80 | 800 | [11 empty] | 1280 | 1280 |  | 80 | 1200
| 100 | 400 | [12 empty] | 1280 |  | 100 | 800 | [12 empty] | 1280 |  | 100 | 1200
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | \
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 50 | 400 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 63 | 400 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000
| 80 | 400 | [11 empty] | 1600 | 2000 |  | 80 | 800 | [11 empty] | 1600 | 2000 |  | 80 | 1200 | [12 empty] | 2000
| 100 | 400 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 800 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 1200 | [12 empty] | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | Isd, А | 160 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 400 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 400 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000
| 80 | 400 | [11 empty] | 2000 | 2000 |  | 80 | 800 | [11 empty] | 2000 | 2000 |  | 80 | 1200 | [11 empty] | 2000 | 2000
| 100 | 400 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 800 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 1200 | [12 empty] | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 200 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 200 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Isd, А | 200 | 250 | 320 | 320 | 400 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 50 | 400 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
| 63 | 400 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1280 | 1280 | 1280
| 80 | 400 | [11 empty] | 1280 | 1280 |  | 80 | 800 | [11 empty] | 1280 | 1280 |  | 80 | 1200
| 100 | 400 | [12 empty] | 1280 |  | 100 | 800 | [12 empty] | 1280 |  | 100 | 1200
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 50 | 400 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 63 | 400 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000
| 80 | 400 | [11 empty] | 1600 | 2000 |  | 80 | 800 | [11 empty] | 1600 | 2000 |  | 80 | 1200 | [12 empty] | 2000
| 100 | 400 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 800 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 1200 | [12 empty] | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | Isd, А | 200 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 400 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 400 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000
| 80 | 400 | [11 empty] | 2000 | 2000 |  | 80 | 800 | [11 empty] | 2000 | 2000 |  | 80 | 1200 | [11 empty] | 2000 | 2000
| 100 | 400 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 800 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 1200 | [12 empty] | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 50 | 400 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 1600 | 2000
| 63 | 400 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 2000
| 80 | 400 | [11 empty] | 1600 | 2000 |  | 80 | 800 | [11 empty] | 1600 | 2000 |  | 80 | 1200 | [12 empty] | 2000
| 100 | 400 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 800 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 1200 | [12 empty] | 2000
Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35 | [12 empty] | Серия |  |  | ВА57-35
ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ВА57-31 | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | Isd, А | 320 | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500
| 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 16 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 20 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 25 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 32 | 400 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 50 | 400 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 50 | 800 | [9 empty] | 1280 | 1600 | 2000 | 2000
| 63 | 400 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000 |  | 63 | 800 | [10 empty] | 1600 | 2000 | 2000
| 80 | 400 | [11 empty] | 2000 | 2000 |  | 80 | 800 | [11 empty] | 2000 | 2000 |  | 80 | 1200 | [11 empty] | 2000 | 2000
| 100 | 400 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 800 | [12 empty] | 2000 |  | 100 | 1200 | [12 empty] | 2000
| 1000 | Предельный ток селективности Is = 1000 А
Селективность не обеспечивается

## ВА57-39-ВА57-31
Серия |  |  | ВА57-39 4In |  |  |  | ВА57-39 5In |  |  |  | ВА57-39 6,4In |  |  |  | ВА57-39 8In |  |  |  | ВА57-39 10In |  |  | ВА57-39 12,8In |  | ВА57-39 16In |  | ВА57-39 20In
| In, А |  | 250 | 320 | 400 | 500 | 250 | 320 | 400 | 630 | 250 | 320 | 400 | 500 | 320 | 400 | 500 | 630 | 250 | 500 | 630 | 320 | 630 | 400 | 630 | 500 | 630
|  | Isd, А | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000
ВА57-31 4In | 100 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-31 5In | 80 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-31 6,3In | 63 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-31 8In | 50 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 100 | 800 | [8 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-31 10In | 40 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 80 | 800 | [8 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-31 12In | 100 | 1200 | [16 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-31 12,7In | 31.5 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 63 | 800 | [8 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-31 15In | 80 | 1200 | [16 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-31 16In | 25 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 50 | 800 | [8 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-31 20In | 20 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-31 25In | 16 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | Т | Т

## ВА57-39-ВА57-35
Серия |  |  | ВА57-39 4In |  |  |  | ВА57-39 5In |  |  |  | ВА57-39 6,4In |  |  |  | ВА57-39 8In |  |  |  | ВА57-39 10In |  |  | ВА57-39 12,8In |  | ВА57-39 16In |  | ВА57-39 20In
| In, А |  | 250 | 320 | 400 | 500 | 250 | 320 | 400 | 630 | 250 | 320 | 400 | 500 | 320 | 400 | 500 | 630 | 250 | 500 | 630 | 320 | 630 | 400 | 630 | 500 | 630
|  | Isd, А | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000
ВА57-35 2In | 250 | 500 | [7 empty] | 1000 | [7 empty] | 1600 |  |  | 2000 |  | 2560 |  | 3200 |  | 4000
ВА57-35 2,5In | 200 | 500 |  |  |  | 800 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1280 |  |  | 1600 | 1600 |  | 2000 | 2000 |  | 2560 |  | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-35 3In | 250 | 750 | [15 empty] | 1600 |  |  | 2000 |  | 2560 |  | 3200 |  | 4000
ВА57-35 3,1In | 40 | 125 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 160 | 500 |  |  | 800 | 800 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1280 | 1280 |  | 1600 | 1600 | 1600 |  | 2000 | 2000 |  | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-35 3,2In | 31.5 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 50 | 160 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 200 | 630 | [11 empty] | 1280 |  |  | 1600 | 1600 |  | 2000 | 2000 |  | 2560 |  | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-35 4In | 20 | 80 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 25 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 31.5 | 125 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 40 | 160 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 125 | 500 |  | 800 | 800 | 800 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 250 | 1000 | [15 empty] | 1600 |  |  | 2000 |  | 2560 |  | 3200 |  | 4000
ВА57-35 5In | 16 | 80 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | Т | Т
| 20 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 25 | 125 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 50 | 250 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 100 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 160 | 800 | [10 empty] | 1280 | 1280 |  | 1600 | 1600 | 1600 |  | 2000 | 2000 |  | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 200 | 1000 | [14 empty] | 1600 | 1600 |  | 2000 | 2000 |  | 2560 |  | 3200 | 4000 | 4000
| 250 | 1250 | [18 empty] | 2000 |  | 2560 |  | 3200 |  | 4000
ВА57-35 5,1In | 31.5 | 160 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-35 6,3In | 40 | 250 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 80 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 160 | 1000 | [13 empty] | 1600 | 1600 | 1600 |  | 2000 | 2000 |  | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 200 | 1250 | [17 empty] | 2000 | 2000 |  | 2560 |  | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-35 6,4In | 125 | 500 |  | 800 | 800 | 800 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 250 | 1600 | [20 empty] | 2560 |  | 3200 |  | 4000
ВА57-35 7,8In | 16 | 125 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | Т | Т
| 63 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-35 8In | 200 | 1600 | [20 empty] | 2560 |  | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-35 10In | 16 | 160 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | Т | Т
| 20 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 25 | 250 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 40 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 50 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 80 | 800 | [8 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 100 | 1000 | [12 empty] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 125 | 1250 | [17 empty] | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 160 | 1600 | [20 empty] | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 200 | 2000 | [22 empty] | 3200 | 4000 | 4000
| 250 | 2500 | [24 empty] | 4000
ВА57-35 10,2In | 31.5 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-35 12,5In | 16 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | Т | Т
| 20 | 320 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 31.5 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 80 | 1000 | [12 empty] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 100 | 1250 | [16 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 160 | 2000 | [21 empty] | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 200 | 2500 | [23 empty] | 4000 | 4000
ВА57-35 12,6In | 50 | 630 | [8 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-35 12,7In | 31.5 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 63 | 800 | [8 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-35 12,8In | 25 | 320 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 125 | 1600 | [19 empty] | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-35 15,6In | 80 | 1250 | [16 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-35 15,8In | 40 | 630 | [8 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-35 16In | 20 | 320 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-35 19,8In | 63 | 1250 | [16 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
ВА57-35 20In | 16 | 320 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | Т | Т
| 31.5 | 630 | [8 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000
| 1000 | Предельный ток селективности Is = 1000 А
Селективность не обеспечивается

## ВА55-ВА57-31
Серия |  |  | ВА53-41 |  |  |  | ВА53-43 |  | ВА55-41 |  |  |  | ВА55-43
| In, А |  | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000
|  | Isd, А | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 20000 | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 20000
ВА57-31 1,5In | 80 | 1200 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 100 | 1200 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-31 2In | 50 | 800 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 63 | 800 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 80 | 800 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 100 | 800 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-31 4In | 100 | 1200 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-31 5In | 80 | 400 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-31 6,3In | 63 | 400 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-31 8In | 50 | 400 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-31 10In | 40 | 400 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-31 12,7In | 31.5 | 400 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-31 16In | 25 | 400 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-31 20In | 20 | 400 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-31 25In | 16 | 400 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| T | Полная селективность

## ВА55-ВА57-35
Серия |  |  | ВА53-41 |  |  |  | ВА53-43 |  | ВА55-41 |  |  |  | ВА55-43
| In, А |  | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000
|  | Isd, А | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 20000 | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 20000
ВА57-35 2In | 250 | 500 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 2,5In | 200 | 500 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 3In | 250 | 750 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 3,1In | 40 | 125 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 160 | 500 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 3,2In | 31.5 | 100 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 50 | 160 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 200 | 630 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 4In | 20 | 80 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 25 | 100 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 31.5 | 125 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 40 | 160 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 125 | 500 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 250 | 1000 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 5In | 16 | 80 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 20 | 100 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 25 | 125 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 50 | 250 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 100 | 500 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 160 | 800 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 200 | 1000 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
| 250 | 1250 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 5,1In | 31.5 | 160 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 6,3In | 40 | 250 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 80 | 500 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 160 | 1000 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 200 | 1250 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 6,4In | 125 | 500 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 250 | 1600 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 7,8In | 16 | 125 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 63 | 500 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 8In | 200 | 1600 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 10In | 16 | 160 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 20 | 200 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 25 | 250 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 40 | 400 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 50 | 500 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 80 | 800 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 100 | 1000 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 125 | 1250 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 160 | 1600 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 200 | 2000 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
| 250 | 2500 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 10,2In | 31.5 | 400 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 12,5In | 16 | 200 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 20 | 320 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 31.5 | 400 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 80 | 1000 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 100 | 1250 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 160 | 2000 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 200 | 2500 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 12,6In | 50 | 630 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 12,7In | 31.5 | 400 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 63 | 800 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 12,8In | 25 | 320 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 125 | 1600 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 15,6In | 80 | 1250 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 15,8In | 40 | 630 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 16In | 20 | 320 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 19,8In | 63 | 1250 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
ВА57-35 20In | 16 | 320 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| 31.5 | 630 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| T | Полная селективность
Селективность не обеспечивается

## ВА55-ВА57-39
Серия |  |  | ВА53-41 |  |  |  | ВА53-43 |  | ВА55-41 |  |  |  | ВА55-43
| In, А |  | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000
|  | Isd, А | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 20000 | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 20000
ВА57-39 4In | 250 | 1000 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
| 320 | 1000 |  |  | Т | Т | Т | Т |  |  | Т | Т | Т | Т
| 400 | 1000 |  |  | Т | Т | Т | Т |  |  | Т | Т | Т | Т
| 500 | 1000 |  |  |  | Т | Т | Т |  |  |  | Т | Т | Т
ВА57-39 5In | 250 | 1250 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
| 320 | 1250 |  |  | Т | Т | Т | Т |  |  | Т | Т | Т | Т
| 400 | 1250 |  |  | Т | Т | Т | Т |  |  | Т | Т | Т | Т
| 630 | 1250 |  |  |  | Т | Т | Т |  |  |  | Т | Т | Т
ВА57-39 6,4In | 250 | 1600 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
| 320 | 1600 |  |  | Т | Т | Т | Т |  |  | Т | Т | Т | Т
| 400 | 1600 |  |  | Т | Т | Т | Т |  |  | Т | Т | Т | Т
| 500 | 1600 |  |  |  | Т | Т | Т |  |  |  | Т | Т | Т
ВА57-39 8In | 320 | 2000 |  |  | Т | Т | Т | Т |  |  | Т | Т | Т | Т
| 400 | 2000 |  |  | Т | Т | Т | Т |  |  | Т | Т | Т | Т
| 500 | 2000 |  |  |  | Т | Т | Т |  |  |  | Т | Т | Т
| 630 | 2000 |  |  |  | Т | Т | Т |  |  |  | Т | Т | Т
ВА57-39 10In | 250 | 2500 |  | Т | Т | Т | Т | Т |  | Т | Т | Т | Т | Т
| 500 | 2500 |  |  |  | Т | Т | Т |  |  |  | Т | Т | Т
| 630 | 2500 |  |  |  | Т | Т | Т |  |  |  | Т | Т | Т
ВА57-39 12,8In | 320 | 3200 |  |  | Т | Т | Т | Т |  |  | Т | Т | Т | Т
| 630 | 3200 |  |  |  | Т | Т | Т |  |  |  | Т | Т | Т
ВА57-39 16In | 400 | 4000 |  |  | Т | Т | Т | Т |  |  | Т | Т | Т | Т
| 630 | 4000 |  |  |  | Т | Т | Т |  |  |  | Т | Т | Т
ВА57-39 20In | 500 | 5000 |  |  |  | Т | Т | Т |  |  |  | Т | Т | Т
| 630 | 5000 |  |  |  | Т | Т | Т |  |  |  | Т | Т | Т
|  | T | Полная селективность
Селективность не обеспечивается

## OptiMat E
Серия |  |  | OptiMat E100 L/N (10/20 кА при Ue = 400 В) | [8 empty] | OptiMat E250 L/N/H (18/25/40 кА при Ue = 400 В)
OptiMat E100 L/N (10/20 кА при Ue = 400 В) | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
|  | Isd, А | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
| 16 | 350 | [7 empty] | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 20 | 400 | [7 empty] | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 25 | 400 | [7 empty] | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 32 | 400 | [7 empty] | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 40 | 400 | [8 empty] | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 50 | 500 | [9 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 63 | 630 | [10 empty] | 1280 | 1600 | 2000
| 80 | 800 | [11 empty] | 1600 | 2000
| 100 | 1000 | [12 empty] | 2000
OptiMat E250 L/N/H (18/25/40 кА при Ue = 400 В) | 125 | 1250
| 160 | 1600
| 200 | 2000
| 250 | 2500
| 1000 | Предельный ток селективности Is = 1000 А
Селективность не обеспечивается

## OptiMat E - OptiDin BM63
Серия |  |  | OptiMat E100 L/N (10/20 кА при Ue = 400 В) | [8 empty] | OptiMat E250 L/N/H (18/25/40 кА при Ue = 400 В)
OptiDin BM63 B(5In) | In, А |  | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
| 5 | Isd, А | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
| 1 | 5 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 2 | 10 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 3 | 15 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 4 | 20 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 5 | 25 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 6 | 30 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 8 | 40 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 10 | 50 |  |  | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 13 | 65 |  |  |  |  | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 16 | 80 |  |  |  |  | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 20 | 100 | [5 empty] | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 25 | 125 | [6 empty] | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 32 | 160 | [7 empty] | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 40 | 200 | [8 empty] | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 50 | 250 | [9 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 63 | 315 | [10 empty] | 1280 | 1600 | 2000
OptiDin BM63 C(10In) | In, А
| 10 | Isd, A
| 1 | 10 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 2 | 20 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 3 | 30 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 4 | 40 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 5 | 50 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 6 | 60 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 8 | 80 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 10 | 100 |  |  | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 13 | 130 |  |  |  |  | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 16 | 160 |  |  |  |  | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 20 | 200 | [5 empty] | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 25 | 250 | [6 empty] | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 32 | 320 | [7 empty] | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 40 | 400 | [8 empty] | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 50 | 500 | [9 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 63 | 630 | [10 empty] | 1280 | 1600 | 2000
OptiDin BM63 D(20In) | In, А
| 20 | Isd, A
| 1 | 20 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 2 | 40 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 3 | 60 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 4 | 80 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 5 | 100 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 6 | 120 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 8 | 160 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 10 | 200 |  |  | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 13 | 260 | [6 empty] | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 16 | 320 | [7 empty] | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 20 | 400 | [7 empty] | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 25 | 500 | [8 empty] | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 32 | 640 | [10 empty] | 1280 | 1600 | 2000
| 40 | 800 | [10 empty] | 1280 | 1600 | 2000
| 50 | 1000 | [11 empty] | 1600 | 2000
| 63 | 1260
OptiDin BM63 Z(4,8In) | In, А
| 4.8 | Isd, A
| 1 | 4.8 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 2 | 9.6 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 3 | 14.4 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 4 | 19.2 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 5 | 24 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 6 | 28.8 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 8 | 38.4 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 10 | 48 |  |  | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 13 | 62.4 |  |  |  |  | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 16 | 76.8 |  |  |  |  | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 20 | 96 | [5 empty] | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 25 | 120 | [6 empty] | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 32 | 153.6 | [7 empty] | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 40 | 192 | [8 empty] | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 50 | 240 | [9 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 63 | 302.4 | [10 empty] | 1280 | 1600 | 2000
OptiDin BM63 L(9,6In) | In, А
| 9.6 | Isd, A
| 1 | 9.6 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 2 | 19.2 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 3 | 28.8 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 4 | 38.4 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 5 | 48 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 6 | 57.6 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 8 | 76.8 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 10 | 96 |  |  | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 13 | 124.8 |  |  |  |  | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 16 | 153.6 |  |  |  |  | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 20 | 192 | [5 empty] | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 25 | 240 | [6 empty] | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 32 | 307.2 | [7 empty] | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 40 | 384 | [8 empty] | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 50 | 480 | [9 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 63 | 604.8 | [10 empty] | 1280 | 1600 | 2000
OptiDin BM63 K(14,4In) | In, А
| 14.4 | Isd, A
| 1 | 14.4 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 2 | 28.8 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 3 | 43.2 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 4 | 57.6 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 5 | 72 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 6 | 86.4 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 8 | 115.2 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 10 | 144 |  |  | 320 | 320 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 13 | 187.2 |  |  |  |  | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 16 | 230.4 | [5 empty] | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 20 | 288 | [6 empty] | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 25 | 360 | [7 empty] | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 32 | 460.8 | [8 empty] | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 40 | 576 | [9 empty] | 1000 | 1280 | 1600 | 2000
| 50 | 720 | [10 empty] | 1280 | 1600 | 2000
| 63 | 907.2 | [11 empty] | 1600 | 2000
| 1000 | Предельный ток селективности Is = 1000 А
Селективность не обеспечивается

## OptiMat E - OptiDin BM125
Серия |  |  | OptiMat E100 L/N (10/20 кА при Ue = 400 В) | [8 empty] | OptiMat E250 L/N/H (18/25/40 кА при Ue = 400 В)
OptiDin BM125 8In | In, А | 0.7 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
| 8 | Isd, А | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
| 80 | 640 | [11 empty] | 1600 | 2000
| 100 | 800 | [12 empty] | 2000
| 125 | 1000
OptiDin BM125 14In | In, А
| 14 | Isd, A
| 80 | 1120 | [12 empty] | 2000
| 100 | 1400
| 125 | 1750
| 2000 | Предельный ток селективности Is = 2000 А
Селективность не обеспечивается

## OptiMat D-MR
Серия |  |  | OptiMat D100 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | [9 empty] | OptiMat D160 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | [9 empty] | OptiMat D250 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | [9 empty] | OptiMat D400 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | [12 empty] | OptiMat D630 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | [19 empty] | OptiMat D800 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | [12 empty] | OptiMat D1000 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | [12 empty] | OptiMat D1250 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | [15 empty] | OptiMat D1600 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В)
| In, А |  | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 64 | 72 | 80 | 89.6 | 100.8 | 112 | 128 | 144 | 152 | 160 | 100 | 112.5 | 125 | 140 | 157.5 | 175 | 200 | 225 | 237.5 | 250 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600
OptiMat D100 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) |  | Isd, А | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 640 | 720 | 800 | 896 | 1008 | 1120 | 1280 | 1440 | 1520 | 1600 | 1000 | 1125 | 1250 | 1400 | 1575 | 1750 | 2000 | 2250 | 2375 | 2500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | 5700 | 5900 | 6100 | 6300 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | 8000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 6400 | 7000 | 7600 | 8200 | 8800 | 9400 | 10000 | 10600 | 11200 | 11800 | 12400 | 13000 | 13600 | 14200 | 14800 | 15400 | 16000
| 40 | 400 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 45 | 450 | [5 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 50 | 500 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 56 | 560 | [7 empty] | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 63 | 630 | [8 empty] | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 70 | 700 | [15 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 80 | 800 | [16 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 90 | 900 | [17 empty] | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 95 | 950 | [17 empty] | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 100 | 1000 | [18 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D160 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | 64 | 640 | [9 empty] | 1200 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 72 | 720 | [15 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 80 | 800 | [16 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 89.6 | 896 | [17 empty] | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 100.8 | 1008 | [18 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 112 | 1120 | [25 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 128 | 1280 | [26 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 144 | 1440 | [27 empty] | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 152 | 1520 | [28 empty] | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 160 | 1600 | [29 empty] | 3000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D250 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | 100 | 1000 | [18 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 113 | 1130 | [25 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 125 | 1250 | [26 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 140 | 1400 | [27 empty] | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 158 | 1580 | [28 empty] | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 175 | 1750 | [36 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 200 | 2000 | [37 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 225 | 2250 | [39 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 238 | 2380 | [40 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 250 | 2500 | [41 empty] | 5000 | 5000 | [7 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D400 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | 160 | 1600 | [29 empty] | 3000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 180 | 1800 | [36 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 200 | 2000 | [37 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 220 | 2200 | [39 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 240 | 2400 | [40 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 260 | 2600 | [42 empty] | 5000 | [7 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 280 | 2800 | [52 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 300 | 3000 | [53 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 320 | 3200 | [55 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 340 | 3400 | [56 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | [5 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 360 | 3600 | [58 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | [6 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 380 | 3800 | [59 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | [7 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 400 | 4000 | [61 empty] | 7000 | 7000 | [7 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D630 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | 250 | 2500 | [41 empty] | 5000 | 5000 | [7 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 270 | 2700 | [51 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 290 | 2900 | [53 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 310 | 3100 | [54 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 330 | 3300 | [56 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | [5 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 350 | 3500 | [57 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | [6 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 370 | 3700 | [59 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | [6 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 390 | 3900 | [60 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | [7 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 410 | 4100 | [62 empty] | 7000 | [8 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 430 | 4300 | [72 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 450 | 4500 | [72 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | [6 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 470 | 4700 | [73 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | [7 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 490 | 4900 | [74 empty] | 9600 | 9600 | [7 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 510 | 5100 | [75 empty] | 9600 | [8 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [6 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 530 | 5300 | [75 empty] | 9600 | [8 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [6 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 550 | 5500 | [85 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 570 | 5700 | [86 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | [8 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 590 | 5900 | [86 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | [8 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 610 | 6100 | [87 empty] | 12000 | 12000 | [9 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 630 | 6300 | [87 empty] | 12000 | 12000 | [9 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [6 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D800 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | 320 | 3200 | [55 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 360 | 3600 | [58 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | [6 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 400 | 4000 | [61 empty] | 7000 | 7000 | [7 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 440 | 4400 | [72 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | [6 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 480 | 4800 | [73 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | [7 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 520 | 5200 | [75 empty] | 9600 | [8 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [6 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 560 | 5600 | [85 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 600 | 6000 | [86 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | [8 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 640 | 6400 | [88 empty] | 12000 | [10 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [6 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 680 | 6800 | [100 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 720 | 7200 | [101 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [8 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 760 | 7600 | [102 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | [9 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 800 | 8000 | [103 empty] | 15000 | 15000 | [10 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D1000 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | 400 | 4000 | [61 empty] | 7000 | 7000 | [7 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 450 | 4500 | [72 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | [6 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 500 | 5000 | [74 empty] | 9600 | 9600 | [7 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 550 | 5500 | [85 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 600 | 6000 | [86 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | [8 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 650 | 6500 | [88 empty] | 12000 | [10 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [6 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 700 | 7000 | [100 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 750 | 7500 | [102 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | [9 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 800 | 8000 | [103 empty] | 15000 | 15000 | [10 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 850 | 8500 | [116 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 900 | 9000 | [117 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 950 | 9500 | [119 empty] | 19200 | 19200 | 19200
| 1000 | 10000 | [120 empty] | 19200 | 19200
OptiMat D1250 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | 500 | 5000 | [74 empty] | 9600 | 9600 | [7 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 550 | 5500 | [85 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 600 | 6000 | [86 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | [8 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 650 | 6500 | [88 empty] | 12000 | [10 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [6 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 700 | 7000 | [100 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 750 | 7500 | [102 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | [9 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 800 | 8000 | [103 empty] | 15000 | 15000 | [10 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 850 | 8500 | [116 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 900 | 9000 | [117 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 950 | 9500 | [119 empty] | 19200 | 19200 | 19200
| 1000 | 10000 | [120 empty] | 19200 | 19200
| 1050 | 10500 | [121 empty] | 19200
| 1100 | 11000
| 1150 | 11500
| 1200 | 12000
| 1250 | 12500
OptiMat D1600 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | 640 | 6400 | [88 empty] | 12000 | [10 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [6 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 700 | 7000 | [100 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 760 | 7600 | [102 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | [9 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 820 | 8200 | [104 empty] | 15000 | [10 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 880 | 8800 | [117 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 940 | 9400 | [118 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 1000 | 10000 | [120 empty] | 19200 | 19200
| 1060 | 10600 | [121 empty] | 19200
| 1120 | 11200
| 1180 | 11800
| 1240 | 12400
| 1300 | 13000
| 1360 | 13600
| 1420 | 14200
| 1480 | 14800
| 1540 | 15400
| 1600 | 16000
| 1200 | Предельный ток селективности Is = 1200 А
Селективность не обеспечивается

## OptiMat D-TM
Серия |  |  |  |  | OptiMat D250-TM016 |  |  |  | OptiMat D250-TM020 |  |  |  | OptiMat D250-TM025 |  |  |  | OptiMat D250-TM032 |  |  |  | OptiMat D250-TM040 |  |  |  | OptiMat D250-TM050 |  |  |  | OptiMat D250-TM063 |  |  |  | OptiMat D250-TM080 |  |  |  | OptiMat D250-TM100 |  |  |  | OptiMat D250-TM125 |  |  |  | OptiMat D250-TM160 |  |  |  | OptiMat D250-TM200 |  |  |  | OptiMat D250-TM250 |  |  |  | OptiMat D630-TM320 |  |  |  | OptiMat D630-TM400 |  |  |  | OptiMat D630-TM500 |  |  |  | OptiMat D630-TM630
| In, А |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630
|  | Уставка |  |  | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
|  |  | Ir, А |  | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 22.4 | 25.6 | 28.8 | 32 | 28 | 32 | 36 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 44.1 | 50.4 | 56.7 | 63 | 56 | 64 | 72 | 80 | 70 | 80 | 90 | 100 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 112 | 128 | 144 | 160 | 140 | 160 | 180 | 200 | 175 | 200 | 225 | 250 | 224 | 256 | 288 | 320 | 280 | 320 | 360 | 400 | 350 | 400 | 450 | 500 | 441 | 504 | 567 | 630
|  |  |  | Isd, А | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300
OptiMat D250-TM016 | 16 | 0.7 | 11.2 | 160 | [12 empty] | 256 | 256 | 256 | 256 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 504 | 504 | 504 | 504 | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 16 | 0.8 | 12.8 | 160 | [12 empty] | 256 | 256 | 256 | 256 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 504 | 504 | 504 | 504 | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 16 | 0.9 | 14.4 | 160 | [13 empty] | 256 | 256 | 256 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 504 | 504 | 504 | 504 | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 16 | 1 | 16 | 160 | [13 empty] | 256 | 256 | 256 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 504 | 504 | 504 | 504 | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
OptiMat D250-TM020 | 20 | 0.7 | 14 | 200 | [16 empty] | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 504 | 504 | 504 | 504 | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 20 | 0.8 | 16 | 200 | [16 empty] | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 504 | 504 | 504 | 504 | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 20 | 0.9 | 18 | 200 | [17 empty] | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 504 | 504 | 504 | 504 | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 20 | 1 | 20 | 200 | [17 empty] | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 504 | 504 | 504 | 504 | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
OptiMat D250-TM025 | 25 | 0.7 | 17.5 | 250 | [20 empty] | 400 | 400 | 400 | 400 | 504 | 504 | 504 | 504 | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 25 | 0.8 | 20 | 250 | [20 empty] | 400 | 400 | 400 | 400 | 504 | 504 | 504 | 504 | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 25 | 0.9 | 22.5 | 250 | [21 empty] | 400 | 400 | 400 | 504 | 504 | 504 | 504 | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 25 | 1 | 25 | 250 | [21 empty] | 400 | 400 | 400 | 504 | 504 | 504 | 504 | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
OptiMat D250-TM032 | 32 | 0.7 | 22.4 | 320 | [28 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 32 | 0.8 | 25.6 | 320 | [28 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 32 | 0.9 | 28.8 | 320 | [28 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 32 | 1 | 32 | 320 | [28 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
OptiMat D250-TM040 | 40 | 0.7 | 28 | 400 | [28 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 40 | 0.8 | 32 | 400 | [28 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 40 | 0.9 | 36 | 400 | [29 empty] | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 40 | 1 | 40 | 400 | [29 empty] | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
OptiMat D250-TM050 | 50 | 0.7 | 35 | 500 | [32 empty] | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 50 | 0.8 | 40 | 500 | [32 empty] | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 50 | 0.9 | 45 | 500 | [33 empty] | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 50 | 1 | 50 | 500 | [33 empty] | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
OptiMat D250-TM063 | 63 | 0.7 | 44.1 | 630 | [40 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 63 | 0.8 | 50.4 | 630 | [40 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 63 | 0.9 | 56.7 | 630 | [40 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 63 | 1 | 63 | 630 | [40 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
OptiMat D250-TM080 | 80 | 0.7 | 56 | 800 | [40 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 80 | 0.8 | 64 | 800 | [40 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 80 | 0.9 | 72 | 800 | [41 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 80 | 1 | 80 | 800 | [41 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
OptiMat D250-TM100 | 100 | 0.7 | 70 | 1000 | [44 empty] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 100 | 0.8 | 80 | 1000 | [44 empty] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 100 | 0.9 | 90 | 1000 | [45 empty] | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 100 | 1 | 100 | 1000 | [45 empty] | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
OptiMat D250-TM125 | 125 | 0.7 | 87.5 | 1250 | [48 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 125 | 0.8 | 100 | 1250 | [48 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 125 | 0.9 | 112.5 | 1250 | [49 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 125 | 1 | 125 | 1250 | [49 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
OptiMat D250-TM160 | 160 | 0.7 | 112 | 1600 | [52 empty] | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 160 | 0.8 | 128 | 1600 | [52 empty] | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 160 | 0.9 | 144 | 1600 | [53 empty] | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 160 | 1 | 160 | 1600 | [53 empty] | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
OptiMat D250-TM200 | 200 | 0.7 | 140 | 2000 | [56 empty] | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 200 | 0.8 | 160 | 2000 | [56 empty] | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 200 | 0.9 | 180 | 2000 | [57 empty] | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 200 | 1 | 200 | 2000 | [57 empty] | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
OptiMat D250-TM250 | 250 | 0.7 | 175 | 2500 | [60 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 250 | 0.8 | 200 | 2500 | [60 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 250 | 0.9 | 225 | 2500 | [61 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 250 | 1 | 250 | 2500 | [61 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
OptiMat D630-TM320 | 320 | 0.7 | 175 | 3200
| 320 | 0.8 | 200 | 3200
| 320 | 0.9 | 225 | 3200
| 320 | 1 | 250 | 3200
OptiMat D630-TM400 | 400 | 0.7 | 175 | 4000
| 400 | 0.8 | 200 | 4000
| 400 | 0.9 | 225 | 4000
| 400 | 1 | 250 | 4000
OptiMat D630-TM500 | 500 | 0.7 | 175 | 5000
| 500 | 0.8 | 200 | 5000
| 500 | 0.9 | 225 | 5000
| 500 | 1 | 250 | 5000
OptiMat D630-TM630 | 630 | 0.7 | 175 | 6300
| 630 | 0.8 | 200 | 6300
| 630 | 0.9 | 225 | 6300
| 630 | 1 | 250 | 6300
| 1000 | Предельный ток селективности Is = 1000 А
Селективность не обеспечивается

## OptiMat D-MR - OptiMat D-TM
Серия |  |  |  |  | OptiMat D100 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | [9 empty] | OptiMat D160 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | [9 empty] | OptiMat D250 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | [9 empty] | OptiMat D400 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | [12 empty] | OptiMat D630 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | [19 empty] | OptiMat D800 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | [12 empty] | OptiMat D1000 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | [12 empty] | OptiMat D1250 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | [15 empty] | OptiMat D1600 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В)
| In, А |  |  |  | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 64 | 72 | 80 | 89.6 | 100.8 | 112 | 128 | 144 | 152 | 160 | 100 | 112.5 | 125 | 140 | 157.5 | 175 | 200 | 225 | 237.5 | 250 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600
|  | Уставка | Ir, А | Isd, А | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 640 | 720 | 800 | 896 | 1008 | 1120 | 1280 | 1440 | 1520 | 1600 | 1000 | 1125 | 1250 | 1400 | 1575 | 1750 | 2000 | 2250 | 2375 | 2500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | 5700 | 5900 | 6100 | 6300 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | 8000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 6400 | 7000 | 7600 | 8200 | 8800 | 9400 | 10000 | 10600 | 11200 | 11800 | 12400 | 13000 | 13600 | 14200 | 14800 | 15400 | 16000
OptiMat D250-TM016 | 16 | 0.7 | 11.2 | 160 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 16 | 0.8 | 12.8 | 160 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 16 | 0.9 | 14.4 | 160 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 16 | 1 | 16 | 160 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D250-TM020 | 20 | 0.7 | 14 | 200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 20 | 0.8 | 16 | 200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 20 | 0.9 | 18 | 200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 20 | 1 | 20 | 200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D250-TM025 | 25 | 0.7 | 17.5 | 250 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 25 | 0.8 | 20 | 250 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 25 | 0.9 | 22.5 | 250 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 25 | 1 | 25 | 250 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D250-TM032 | 32 | 0.7 | 22.4 | 320 |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 32 | 0.8 | 25.6 | 320 |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 32 | 0.9 | 28.8 | 320 |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 32 | 1 | 32 | 320 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D250-TM040 | 40 | 0.7 | 28 | 400 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 40 | 0.8 | 32 | 400 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 40 | 0.9 | 36 | 400 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 40 | 1 | 40 | 400 | [5 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D250-TM050 | 50 | 0.7 | 35 | 500 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 50 | 0.8 | 40 | 500 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 50 | 0.9 | 45 | 500 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 50 | 1 | 50 | 500 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D250-TM063 | 63 | 0.7 | 44.1 | 630 | [8 empty] | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 63 | 0.8 | 50.4 | 630 | [8 empty] | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 63 | 0.9 | 56.7 | 630 | [8 empty] | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 63 | 1 | 63 | 630 | [14 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D250-TM080 | 80 | 0.7 | 56 | 800 | [16 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 80 | 0.8 | 64 | 800 | [16 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 80 | 0.9 | 72 | 800 | [16 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 80 | 1 | 80 | 800 | [16 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D250-TM100 | 100 | 0.7 | 70 | 1000 | [18 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 100 | 0.8 | 80 | 1000 | [18 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 100 | 0.9 | 90 | 1000 | [18 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 100 | 1 | 100 | 1000 | [19 empty] | 2000 | [5 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D250-TM125 | 125 | 0.7 | 87.5 | 1250 | [26 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 125 | 0.8 | 100 | 1250 | [26 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 125 | 0.9 | 112.5 | 1250 | [26 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 125 | 1 | 125 | 1250 | [26 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D250-TM160 | 160 | 0.7 | 112 | 1600 | [29 empty] | 3000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 160 | 0.8 | 128 | 1600 | [29 empty] | 3000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 160 | 0.9 | 144 | 1600 | [29 empty] | 3000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 160 | 1 | 160 | 1600 | [35 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D250-TM200 | 200 | 0.7 | 140 | 2000 | [37 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 200 | 0.8 | 160 | 2000 | [37 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 200 | 0.9 | 180 | 2000 | [37 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 200 | 1 | 200 | 2000 | [38 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D250-TM250 | 250 | 0.7 | 175 | 2500 | [41 empty] | 5000 | 5000 | [7 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 250 | 0.8 | 200 | 2500 | [41 empty] | 5000 | 5000 | [7 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 250 | 0.9 | 225 | 2500 | [41 empty] | 5000 | 5000 | [7 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 250 | 1 | 250 | 2500 | [42 empty] | 5000 | [8 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D630-TM320 | 320 | 0.7 | 175 | 3200 | [55 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 320 | 0.8 | 200 | 3200 | [55 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 320 | 0.9 | 225 | 3200 | [55 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 320 | 1 | 250 | 3200 | [55 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D630-TM400 | 400 | 0.7 | 175 | 4000 | [61 empty] | 7000 | 7000 | [7 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 400 | 0.8 | 200 | 4000 | [61 empty] | 7000 | 7000 | [7 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 400 | 0.9 | 225 | 4000 | [61 empty] | 7000 | 7000 | [7 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 400 | 1 | 250 | 4000 | [61 empty] | 7000 | 7000 | [7 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D630-TM500 | 500 | 0.7 | 175 | 5000 | [74 empty] | 9600 | 9600 | [7 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 500 | 0.8 | 200 | 5000 | [74 empty] | 9600 | 9600 | [7 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 500 | 0.9 | 225 | 5000 | [74 empty] | 9600 | 9600 | [7 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 500 | 1 | 250 | 5000 | [74 empty] | 9600 | 9600 | [7 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
OptiMat D630-TM630 | 630 | 0.7 | 175 | 6300 | [87 empty] | 12000 | 12000 | [9 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [6 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 630 | 0.8 | 200 | 6300 | [87 empty] | 12000 | 12000 | [9 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [6 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 630 | 0.9 | 225 | 6300 | [87 empty] | 12000 | 12000 | [9 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [6 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 630 | 1 | 250 | 6300 | [87 empty] | 12000 | 12000 | [9 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [6 empty] | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200
| 1200 | Предельный ток селективности Is = 1200 А
Селективность не обеспечивается

## OptiMat D-TM-OptiMat E
Серия |  |  | OptiMat D250-TM016 |  |  |  | OptiMat D250-TM020 |  |  |  | OptiMat D250-TM025 |  |  |  | OptiMat D250-TM032 |  |  |  | OptiMat D250-TM040 |  |  |  | OptiMat D250-TM050 |  |  |  | OptiMat D250-TM063 |  |  |  | OptiMat D250-TM080 |  |  |  | OptiMat D250-TM100 |  |  |  | OptiMat D250-TM125 |  |  |  | OptiMat D250-TM160 |  |  |  | OptiMat D250-TM200 |  |  |  | OptiMat D250-TM250 |  |  |  | OptiMat D630-TM320 |  |  |  | OptiMat D630-TM400 |  |  |  | OptiMat D630-TM500 |  |  |  | OptiMat D630-TM630
| In, А |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630
|  | Уставка | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
|  | Ir, А | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 22.4 | 25.6 | 28.8 | 32 | 28 | 32 | 36 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 44.1 | 50.4 | 56.7 | 63 | 56 | 64 | 72 | 80 | 70 | 80 | 90 | 100 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 112 | 128 | 144 | 160 | 140 | 160 | 180 | 200 | 175 | 200 | 225 | 250 | 224 | 256 | 288 | 320 | 280 | 320 | 360 | 400 | 350 | 400 | 450 | 500 | 441 | 504 | 567 | 630
|  | Isd, А | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300
OptiMat E100 | 16 | 350 | [28 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 20 | 400 | [28 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 25 | 400 | [28 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 32 | 400 | [28 empty] | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 40 | 400 | [29 empty] | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 50 | 500 | [33 empty] | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 63 | 630 | [40 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 80 | 800 | [41 empty] | 1280 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 100 | 1000 | [45 empty] | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
OptiMat E250 | 125 | 1250 | [49 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 160 | 1600 | [53 empty] | 2560 | 2560 | 2560 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 200 | 2000 | [57 empty] | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 250 | 2500 | [61 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
| 1000 | Предельный ток селективности Is = 1000 А
Селективность не обеспечивается

## OptiMat D-MR - OptiMat E
Серия |  |  | OptiMat D100 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | [9 empty] | OptiMat D160 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | [9 empty] | OptiMat D250 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | [9 empty] | OptiMat D400 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | [12 empty] | OptiMat D630 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | [19 empty] | OptiMat D800 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | [12 empty] | OptiMat D1000 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | [12 empty] | OptiMat D1250 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | [15 empty] | OptiMat D1600 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В)
| In, А |  | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 64 | 72 | 80 | 89.6 | 100.8 | 112 | 128 | 144 | 152 | 160 | 100 | 112.5 | 125 | 140 | 157.5 | 175 | 200 | 225 | 237.5 | 250 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600
|  | Isd, А | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 640 | 720 | 800 | 896 | 1008 | 1120 | 1280 | 1440 | 1520 | 1600 | 1000 | 1130 | 1250 | 1400 | 1580 | 1750 | 2000 | 2250 | 2380 | 2500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | 5700 | 5900 | 6100 | 6300 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | 8000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 6400 | 7000 | 7600 | 8200 | 8800 | 9400 | 10000 | 10600 | 11200 | 11800 | 12400 | 13000 | 13600 | 14200 | 14800 | 15400 | 16000
OptiMat E100 L/N (10/20 кА при Ue = 400 В) | 16 | 350 | [5 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200
| 20 | 400 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200
| 25 | 400 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200
| 32 | 400 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200
| 40 | 400 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200
| 50 | 500 | [9 empty] | 1200 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200
| 63 | 630 | [16 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200
| 80 | 800 | [19 empty] | 2000 | [5 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200
| 100 | 1000 | [26 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/12000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/15000 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200
OptiMat E250 L/N/H (18/25/40 кА при Ue = 400 В) | 125 | 1250 | [29 empty] | 3000 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200
| 160 | 1600 | [38 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200
| 200 | 2000 | [42 empty] | 5000 | [8 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200
| 250 | 2500 | [56 empty] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | [5 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200 | T/19200
| 1200 | Предельный ток селективности Is = 1200 А
| T | Полная селективность
Селективность не обеспечивается

## OptiMat A
Серия |  |  | OptiMat A-S1 (50 кА) |  |  |  |  | OptiMat A-S1 (50 кА) |  |  |  |  | OptiMat A-S2 (65 кА) |  |  |  |  | OptiMat A-S2 (65 кА) |  |  |  |  | OptiMat A-S2 (85 кА) | [5 empty] | OptiMat A-S2 (85 кА) | [5 empty] | OptiMat A-S4 (100 кА) |  |  | OptiMat A-S4 (100 кА) |  |  | OptiMat A-S5 (120 кА) | OptiMat A-S6 (120 кА) | OptiMat A-S5 (120 кА) | OptiMat A-S6 (120 кА)
|  |  | Ii : OFF |  |  |  |  | Ii : ON = 15*In |  |  |  |  | Ii : OFF |  |  |  |  | Ii : ON = 15*In |  |  |  |  | Ii : OFF | [5 empty] | Ii : ON = 15*In | [5 empty] | Ii : OFF |  |  | Ii : ON = 15*In |  |  | Ii : OFF |  | Ii : ON = 15*In
| In, А |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 5000 | 6300
|  | Isd, А | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | 25000 | 32000 | 40000 | 50000 | 63000 | 50000 | 63000
OptiMat A-S1 (50 кА) | 630 | 6300 |  |  | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 800 | 8000 |  |  |  | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1000 | 10000 |  |  |  |  | T |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1250 | 12500 | [25 empty] | T | [5 empty] | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1600 | 16000 | [32 empty] | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
OptiMat A-S2 (65 кА) | 630 | 6300 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 800 | 8000 |  |  |  | T/50 | T/50 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1000 | 10000 |  |  |  |  | T/50 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1250 | 12500 | [25 empty] | T | [5 empty] | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1600 | 16000 | [32 empty] | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
OptiMat A-S2 (85 кА) | 630 | 6300 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T/65 | T/65 | T/65 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 800 | 8000 |  |  |  | T/50 | T/50 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T/65 | T/65 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1000 | 10000 |  |  |  |  | T/50 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T/65 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1250 | 12500 | [25 empty] | T | [5 empty] | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1600 | 16000 | [32 empty] | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 2000 | 20000 | [33 empty] | T | T |  | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
OptiMat A-S4 (100 кА) | 2500 | 25000 | [34 empty] | T |  |  | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 3200 | 32000 | [38 empty] | T | T | 63750 | 80325
| 4000 | 40000 | [39 empty] | T |  | 80325
OptiMat A-S5 (120 кА) | 5000 | 50000
| 6300 | 63000
OptiMat A-S6 (120 кА) | 5000 | 50000
| 6300 | 63000
| 10200 | Предельный ток селективности Is = 10200 А
| T | Полная селективность
Селективность не обеспечивается

## OptiMat A - OptiMat D-MR
Серия |  |  | OptiMat A-S1 (50 кА) |  |  |  |  | OptiMat A-S1 (50 кА) |  |  |  |  | OptiMat A-S2 (65 кА) |  |  |  |  | OptiMat A-S2 (65 кА) |  |  |  |  | OptiMat A-S2 (85 кА) | [5 empty] | OptiMat A-S2 (85 кА) | [5 empty] | OptiMat A-S4 (100 кА) |  |  | OptiMat A-S4 (100 кА) |  |  | OptiMat A-S5 (120 кА) | OptiMat A-S6 (120 кА) | OptiMat A-S5 (120 кА) | OptiMat A-S6 (120 кА)
|  |  | Ii : OFF |  |  |  |  | Ii : ON = 15*In |  |  |  |  | Ii : OFF |  |  |  |  | Ii : ON = 15*In |  |  |  |  | Ii : OFF | [5 empty] | Ii : ON = 15*In | [5 empty] | Ii : OFF |  |  | Ii : ON = 15*In |  |  | Ii : OFF |  | Ii : ON = 15*In
| In, А |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 5000 | 6300
|  | Isd, А | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | 25000 | 32000 | 40000 | 50000 | 63000 | 50000 | 63000
OptiMat D100 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | 40 | 400 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 45 | 450 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 50 | 500 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 56 | 560 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 63 | 630 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 70 | 700 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 80 | 800 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 90 | 900 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 95 | 950 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 100 | 1000 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
OptiMat D160 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | 64 | 640 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 72 | 720 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 80 | 800 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 89.6 | 896 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 100.8 | 1008 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 112 | 1120 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 128 | 1280 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 144 | 1440 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 152 | 1520 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 160 | 1600 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
OptiMat D250 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | 100 | 1000 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 113 | 1130 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 125 | 1250 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 140 | 1400 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 158 | 1580 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 175 | 1750 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 200 | 2000 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 225 | 2250 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 238 | 2380 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 250 | 2500 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
OptiMat D400 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | 160 | 1600 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 180 | 1800 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 200 | 2000 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 220 | 2200 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 240 | 2400 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 260 | 2600 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 280 | 2800 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 300 | 3000 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 320 | 3200 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 340 | 3400 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 360 | 3600 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 380 | 3800 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 400 | 4000 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
OptiMat D630 N/H (40/65 кА при Ue = 400 В) | 250 | 2500 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 270 | 2700 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 290 | 2900 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 310 | 3100 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 330 | 3300 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 350 | 3500 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 370 | 3700 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 390 | 3900 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 410 | 4100 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 430 | 4300 |  | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 450 | 4500 |  | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 470 | 4700 |  | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 490 | 4900 |  | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 510 | 5100 |  | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 530 | 5300 |  | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 550 | 5500 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 570 | 5700 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 590 | 5900 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 610 | 6100 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 630 | 6300 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
OptiMat D800 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | 320 | 3200 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T/65 | T/65 | T/65 | T/65 | T/65 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 360 | 3600 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T/65 | T/65 | T/65 | T/65 | T/65 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 400 | 4000 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T/65 | T/65 | T/65 | T/65 | T/65 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 440 | 4400 |  | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T/65 | T/65 | T/65 | T/65 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 480 | 4800 |  | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T/65 | T/65 | T/65 | T/65 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 520 | 5200 |  | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T/65 | T/65 | T/65 | T/65 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 560 | 5600 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T/65 | T/65 | T/65 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 600 | 6000 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T/65 | T/65 | T/65 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 640 | 6400 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T/65 | T/65 | T/65 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 680 | 6800 |  |  |  | T/50 | T/50 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T/65 | T/65 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 720 | 7200 |  |  |  | T/50 | T/50 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T/65 | T/65 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 760 | 7600 |  |  |  | T/50 | T/50 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T/65 | T/65 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 800 | 8000 |  |  |  | T/50 | T/50 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T/65 | T/65 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
OptiMat D1000 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | 400 | 4000 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T/65 | T/65 | T/65 | T/65 | T/65 | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | T | T | T | T | T | T | 8032.5 | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 450 | 4500 |  | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T/65 | T/65 | T/65 | T/65 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 500 | 5000 |  | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T/65 | T/65 | T/65 | T/65 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 550 | 5500 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T/65 | T/65 | T/65 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 600 | 6000 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T/65 | T/65 | T/65 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 650 | 6500 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T/65 | T/65 | T/65 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 700 | 7000 |  |  |  | T/50 | T/50 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T/65 | T/65 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 750 | 7500 |  |  |  | T/50 | T/50 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T/65 | T/65 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 800 | 8000 |  |  |  | T/50 | T/50 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T/65 | T/65 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 850 | 8500 |  |  |  |  | T/50 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T/65 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 900 | 9000 |  |  |  |  | T/50 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T/65 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 950 | 9500 |  |  |  |  | T/50 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T/65 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1000 | 10000 |  |  |  |  | T/50 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T/65 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
OptiMat D1250 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | 500 | 5000 |  | T/50 | T/50 | T/50 | T/50 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T/65 | T/65 | T/65 | T/65 |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 |  | T | T | T | T | T |  | 10200 | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 550 | 5500 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T/65 | T/65 | T/65 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 600 | 6000 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T/65 | T/65 | T/65 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 650 | 6500 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T/65 | T/65 | T/65 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 700 | 7000 |  |  |  | T/50 | T/50 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T/65 | T/65 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 750 | 7500 |  |  |  | T/50 | T/50 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T/65 | T/65 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 800 | 8000 |  |  |  | T/50 | T/50 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T/65 | T/65 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 850 | 8500 |  |  |  |  | T/50 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T/65 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 900 | 9000 |  |  |  |  | T/50 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T/65 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 950 | 9500 |  |  |  |  | T/50 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T/65 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1000 | 10000 |  |  |  |  | T/50 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T/65 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1050 | 10500 |  |  |  |  | T/50 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T/65 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1100 | 11000 | [25 empty] | T | [5 empty] | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1150 | 11500 | [25 empty] | T | [5 empty] | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1200 | 12000 | [25 empty] | T | [5 empty] | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1250 | 12500 | [25 empty] | T | [5 empty] | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
OptiMat D1600 N/H (50/85 кА при Ue = 400 В) | 640 | 6400 |  |  | T/50 | T/50 | T/50 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T/65 | T/65 | T/65 |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 |  |  | T | T | T | T |  |  | 12750 | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 700 | 7000 |  |  |  | T/50 | T/50 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T/65 | T/65 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 760 | 7600 |  |  |  | T/50 | T/50 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T/65 | T/65 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 820 | 8200 |  |  |  | T/50 | T/50 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T/65 | T/65 |  |  |  | 15937.5 | 20400 |  |  |  | T | T | T |  |  |  | 15937.5 | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 880 | 8800 |  |  |  |  | T/50 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T/65 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 940 | 9400 |  |  |  |  | T/50 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T/65 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1000 | 10000 |  |  |  |  | T/50 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T/65 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1060 | 10600 |  |  |  |  | T/50 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T/65 |  |  |  |  | 20400 |  |  |  |  | T | T |  |  |  |  | 20400 | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1120 | 11200 | [25 empty] | T | [5 empty] | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1180 | 11800 | [25 empty] | T | [5 empty] | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1240 | 12400 | [25 empty] | T | [5 empty] | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1300 | 13000 | [25 empty] | T | [5 empty] | 25500 | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1360 | 13600 | [32 empty] | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1420 | 14200 | [32 empty] | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1480 | 14800 | [32 empty] | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1540 | 15400 | [32 empty] | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 1600 | 16000 | [32 empty] | T | T | T | 31875 | 40800 | 51000 | T | T | 63750 | 80325
| 10200 | Предельный ток селективности Is = 10200 А
| T | Полная селективность
Селективность не обеспечивается