## Расчёт нагрузки
|  |  | Вставлять значения ↓ |  |  |  | Считается автоматически ↓
Потребители | Нагрузка | Ед. изм. | Количество | Сумма | Ед. изм. |  | Нагрузка, Вт | Мощность БП | % запаса | OptiPower DR | OptiPower MDR | Мощность БП | % запаса | OptiPower LRS
CPU-1 | 300 | мА |  | 0 | А |  | 9.6 | 10 | 4.1667 |  | 284538 | 35 | 264.5833 | 328865
CPU-2 | 200 | мА |  | 0 | А |  |  | 15 | 56.25 | 284543 |  | 50 | 420.8333 | 328872
CPU-2-01 | 220 | мА |  | 0 | А |  |  | 20 | 108.3333 |  | 284539 | 60 | 525 | 328875
CPU-3 | 250 | мА |  | 0 | А |  |  | 30 | 212.5 | 284544 |  | 75 | 681.25 | 328877
DI-16 | 100 | мА |  | 0 | А |  |  | 40 | 316.6667 |  | 284540 | 100 | 941.6667 | 328879
DI-8 | 80 | мА |  | 0 | А |  |  | 45 | 368.75 | 284545 |  | 120 | 1150 | 328881
DO-16 | 100 | мА |  | 0 | А |  |  | 60 | 525 | 284546 | 284541 | 150 | 1462.5 | 328883
DO-8 | 80 | мА |  | 0 | А |  |  | 75 | 681.25 | 284547 |  | 200 | 1983.3333 | 328885
AI-4 | 50 | мА |  | 0 | А |  |  | 100 | 941.6667 |  | 284542 | 250 | 2504.1667 | 328887
AI-8 | 50 | мА |  | 0 | А |  |  | 120 | 1150 | 284548 |  | 350 | 3545.8333 | 328889
AO-2 | 60 | мА |  | 0 | А |  |  | 240 | 2400 | 284549 |  | 400 | 4066.6667 | 328891
AO-4 | 60 | мА |  | 0 | А
BE-1 | 30 | мА |  | 0 | А |  |  | Зелёным подсвечивается рекомендованный (с учётом запаса по мощности от 50% до 100%) блок питания
Дискретный вход | 4.3 | мА |  | 0 | А | Фактическое количество дискретных входов |  | Оранжевым подсвечивается рекомендованный (с учётом запаса по мощности от 30% до 120%) блок питания
Дискретный выход | 1500 | мА |  | 0 | А | Указано максимальное значение. Лучше выбирать конкретных потребителей.
Аналоговый вход | 20 | мА |  | 0 | А | Фактическое количество аналоговых входов
Аналоговый выход | 20 | мА |  | 0 | А | Фактическое количество аналоговых выходов
Optilogic S50-CPU-24-1-2-0 | 200 | мА | 1 | 0.2 | А
Optilogic S50-EXP-24-2 | 200 | мА |  | 0 | А
Optilogic S50-COM-24 | 200 | мА | 1 | 0.2 | А
ПМЛ до 16А кат. 24В DC | 354 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через DO)
ПМЛ до 32А кат. 24В DC | 396 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через DO)
ПМЛ до 100А кат. 24В DC | 833 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через DO)
Лампа сигнальная 24В DC | 20 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через DO)
OptiRel G RM38 кат. 24В DC | 7 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через DO)
OptiRel G RM48 кат. 24В DC | 22 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через DO)
OptiRel G RP34 кат. 24В DC | 7 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через DO)
OptiRel G RP40 кат. 24В DC | 22 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через DO)
OptiRel G RP41 кат. 24В DC | 16 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через DO)
OptiRel G RP46 кат. 24В DC | 22 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через DO)
OptiRel G RP55 кат. 24В DC | 45 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через DO)
OptiPanel 1150 | 417 | мА |  | 0 | А
OptiPanel 1070I | 417 | мА |  | 0 | А
OptiPanel 1100I | 417 | мА |  | 0 | А
OptiSave H | 1000 | мА |  | 0 | А
OptiStart K-FR/F до 38А кат. DC | 225 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через DO)
OptiStart K-FR/F до 38А кат. DC-Z | 100 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через DO)
OptiStart K-АF до 94А кат. DC | 2833.3333 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через РП)
OptiStart K-АF до 150А кат. DC | 3333.3333 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через РП)
OptiStart K-АF до 230А кат. DC | 9583.3333 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через РП)
OptiStart K-АF до 400А кат. DC | 12500 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через РП)
OptiStart K-АF до 1000А кат. DC | 16666.6667 | мА |  | 0 | А | Потребители (возможно подключение через РП)
Прочие потребители |  |  |  |  | А | Указать суммарный потребляемый ток